ПРОЕКТ

Приложение №1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации поселка

от ___  ________ 2018 года № _______

Актуализированная схема теплоснабжения

муниципального образования пгт. Уренгой

на 2019 год и на период до 2029 года

СОСТАВ ПРОЕКТА

| I | Схема теплоснабжения |
| --- | --- |
| Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа. |  |
| Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей |  |
| Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя |  |
| Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |
| Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них |  |
| Раздел 6. Перспективные топливные балансы |  |
| Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение |  |
| Раздел 8. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации |  |
| Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии |  |
| Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям |  |
| II | Обосновывающие материалы |

# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселка.	7

1.1.	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.	7

1.2.	Прогнозы приростов площади строительных фондов по объектам территориального деления.	9

1.3.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой мощности и теплоносителя с разделением по видам потребления в расчетных элементах территориального деления в зоне действия централизованного теплоснабжения.	12

1.4.	Источники тепловой энергии, осуществляющие выработку тепловой энергии на нужды перспективного теплопотребления.	14

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.	15

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения	16

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.	17

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.	22

4.1.	Определение условий организации централизованного теплоснабжения.	22

4.2. Определение условий организации индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.	23

4.3.	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконстрируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения	24

4.4.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	24

4.5.	Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	24

4.6.	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	25

4.7.	Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа	25

4.8. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода	25

4.9. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников, а также строительства новых источников тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок.	25

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.	26

5.1.	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную комплексную застройку во вновь осваиваемых районах поселка.	26

5.2.	Организация закрытой схемы горячего водоснабжения.	27

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.	29

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.	32

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.	34

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.	35

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.	36

Общие положения

Основание для разработки Схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Жилищный  кодекс Российской Федерации;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221 «О государственном кадастре недвижимости»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (с 01.09.2012) (в ред. от 27.08.2012, от 27.08.2012);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.2011 № 882 «Об утверждении Правил рассмотрения разногласий, возникающих между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления поселений или городских округов, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и потребителями при утверждении и актуализации схем теплоснабжения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 № 18 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требования к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р «Об утверждении Энергетической стратегии России на период до 2030 г.»;

- Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 (ред. от 10.08.2012) «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (вместе с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»);

- Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения, утв. Приказом Госстроя России от 06.05.2000 № 105;

- МДК 4-05.2004. Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и подаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утв. заместителем председателя Госстроя России 12.08.2003, согл. Федеральной энергетической комиссией Российской Федерации 22.04.2003 № ЕЯ-1357/2;

- ГОСТ Р 51617-2000 Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия;

- СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

- СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;

- СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий»;

- Строительные нормы и правила СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;

- СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;

- СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

- СП 89.13330.2012 «СНиП II-35-76 Котельные установки»;

- Свод правил СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе»;

- Свод правил СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;

- РД 153-34.0-20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»;

- РД 50-34.698-90 «Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы»;

- МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

- МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве»;

- МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве»;

Иные документы:

- Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от

- № 910-П «О разработке схем теплоснабжения городских округов и поселений муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе»;

- ТСН 23-334-2002 Ямало-Ненецкого автономного округа, утв. Постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 09.04.2002 № 91 «Система нормативных документов в строительстве территориальные строительные нормы Ямало-Ненецкого автономного округа энергетическая эффективность жилых и общественных зданий нормативы по энергосберегающей теплозащите»;

-  Генеральный план п. Уренгой;

Цель разработки: развитие систем теплоснабжения муниципального образования поселок Уренгой  Ямало-Ненецкого автономного округа для удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом, определяющим направление развития теплоснабжения муниципального образования поселок Уренгой на длительную перспективу до 2028 г., обосновывающим социальную и хозяйственную необходимость, экономическую целесообразность строительства новых, расширения и реконструкции действующих источников тепла и тепловых сетей в соответствии с мероприятиями по рациональному использованию топливоэнергетических ресурсов.

Схема теплоснабжения разработана с применением следующих принципов:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

- обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом ее экономической обоснованности;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласованность Схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

Этапы реализации схемы теплоснабжения

Расчетный период реализации Схемы теплоснабжения принят с разделением на этапы реализации:

- 1 этап - 2018 - 2022 гг.;

- 2 этап - 2023- 2028 гг.;

Система теплоснабжения муниципального образования поселок Уренгой включает:

- источники теплоснабжения;

- магистральные и распределительные сети теплоснабжения.

Схема теплоснабжения разработана на основе документов территориального планирования муниципального образования поселок Уренгой, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. При формировании Схемы теплоснабжения учтены корректировки документов территориального планирования, значения которых не совпадают с фактическим развитием муниципального образования поселок Уренгой.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселка.

## Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии представлены в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1

| № п/п | Наименование котельной | №1 | №2 | №3 | ПАКУ "Таежный" | Итого по всем котельным |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | бюджетные потребители | 1,216 | 0,000 | 1,777 | 0,139 | 3,132 |
|  | - федеральные |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | бюджетные потребители | 0,053 | 0,000 | 0,078 | 0,006 | 0,137 |
|  | - муниципальные |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | бюджетные потребители | 0,04 | 0,000 | 0,058 | 0,005 | 0,103 |
|  | - региональные |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | бюджетные потребители | 0,008 | 0,000 | 0,012 | 0,001 | 0,021 |
| 1.2. | Муниципальные предприятия | 0 | 0,331 | 0,375 | 0 | 0,706 |
| 1.3. | Прочие потребители | 1,541 | 0,390 | 2,253 | 0,177 | 4,361 |
| 1.4. | Население | 6,557 | 5,176 | 9,583 | 0,751 | 22,067 |
| 1.5. | Собственные нужды предприятия | 0,000 | 0,377 | 0,113 | 0,000 | 0,49 |
| 1.6. | Собственные нужды цеха | 0,028 | 0,027 | 0,279 | 0,005 | 0,339 |
|  | Итого: | 9,443 | 6,301 | 14,528 | 1,084 | 31,356 |

Из  диаграммы,  представленной	на  рисунке  1,  видно,  что  наибольшая  доля  нагрузки приходится на котельную № 3 (64%) и котельную № 2 (26%).

Рис. 1 Диаграмма распределения тепловых нагрузок на котельные п.Уренгой. Основными  потребителями  тепловой  энергии  (66%)  является  население  (жилой  фонд).

Распределение нагрузок по типам потребителей отражено на диаграмме (рис.2).

Рис.2 Диаграмма распределения тепловых нагрузок по потребителям п.Уренгой.

## Прогнозы приростов площади строительных фондов по объектам территориального деления.

Границы  муниципального  образования  поселок  Уренгой  установлены  Законом Ямало - Ненецкого автономного округа "О наделении статусом, определении административного центра и установлении границ  муниципальных образований Пуровского района" от 20 декабря 2004 года № 113-ЗАО.

В границы МО поселок Уренгой включен один населенный пункт – поселок городского типа Уренгой. В состав земель поселения включены исторически сложившиеся земли поселения, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения. В состав земель МО входят земли независимо от форм собственности и их целевого назначения (категорий земель).

К землям поселения с востока примыкают межселенные территории, представляющие собой земли лесного фонда (защитные леса).

Жилая застройка представлена индивидуальными  и многоквартирными  жилыми домами этажностью до 5 этажей.

Прогноз прироста жилищных строительных фондов представлены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1.

| Прогнозы прироста жилищных строительных фондов | Ед. изм | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2023 | 2024-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд в конце периода, в том числе: | тыс.м2 | 188,66 | 193,94 | 199,22 | 204,5 | 220,37 | 257,37 |
| - индивидуальные дома | тыс.м2 | 8,96 | 10,91 | 12,86 | 14,81 | 20,67 | 34,34 |
| - многоквартирные дома, в том числе: | тыс.м2 | 179,7 | 183,03 | 186,36 | 189,69 | 199,7 | 223,03 |
| - одно-, двухэтажные | тыс.м2 | 146,37 | 142,56 | 138,75 | 134,94 | 123,51 | 96,85 |
| - трех-, четырехэтажные | тыс.м2 | 19,97 | 24,5 | 29,03 | 33,56 | 47,11 | 78,78 |

Генеральным  планом  предусматривается:

    - Реконструкция в течение расчетного срока территорий жилой застройки с высоким уровнем износа. В настоящее время реализуется программа развития застроенных территорий на площади 14,2 га, ограниченная ул. Геологов, ул. Волынова, ул. Попенченко. При новом строительстве предусматривается многоквартирная застройка этажностью 2-5 этажей.

    - Строительство малоэтажных многоквартирных и индивидуальных домов на свободных от застройки территории, преимущественно в восточной части населенного пункта.

## Прогнозы приростов объемов потребления тепловой мощности и теплоносителя с разделением по видам потребления в расчетных элементах территориального деления в зоне действия централизованного теплоснабжения.

Суммарное потребление тепловой энергии  (с учетом тепловых потерь и собственных нужд котельных) с разбивкой по годам представлено в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1.

| Показатели | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2019-2023 | 2024-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарное потребление тепла, Гкал/ч | 48,627 | 49,517 | 50,0312 | 48,6 | 47,0 | 45,6 |

Подробный перечень объектов планируемых к строительству в период с 2018-2022 гг. приведен в таблице 1.3.2

Таблица 1.3.2.

| № | Наименование объекта | Год | Категория потребителей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты в старой части застройки в границах ул. Геологов, ул.Волынова. Ул. Попенченко, | 2018 | Жилой объект |
| 2 | Магазин, 5 мкр. | 2018 | Общественный объект |
| 3 | Индивидуальный жилой дом, мкр. Молодежный №2 | 2018 | Жилой объект |
| 4 | Магазин,2 мкр, | 2018 | Общественный объект |
| 5 | Промзона Южная, база производственного обслуживания ЗАО "Ямалпромгеофизика" | 2018 | Общественный объект |
| 6 | "35 квартирный жилой дом", ул. Гири | 2018 | Жилой объект |
| 7 | Трехэтажный многоквартирный дом, 3 мкр., район дома № 22 | 2018 | Жилой объект |
| 8 | Пристрой к магазину "Каприз", 4 мкр., д 28а | 2018 | Жилой объект |
| 9 | "Здание АБК ООО"УренгойРембытСервис", южная промзона | 2018 | Объект промышленных предприятий |
| 10 | Многоквартирный жилой дом, мкр. Таежный, ул. Восточная д. 7 | 2019 | Жилой объект |
| 11 | Многоквартирный жилой дом, мкр. 1 д. 8 | 2019 | Жилой объект |
| 12 | Храм Введения во храм Пресвятой Богородицы | 2019 | Общественный объект |
| 13 | Многоквартирный жилой дом, мкр. Центральный | 2020 | Жилой объект |
| 14 | Многоквартирный жилой дом, мкр. Центральный | 2021 | Жилой объект |
| 15 | Торгово-развлекательный центр, мкр. Центральный | 2021 | Общественный объект |
| 16 | Детский сад на 240 мест | 2022-2030 | Общественный объект |
| 17 | Крытый каток на 600 мест, 5 мкр. | 2022 | Общественный объект |
| 18 | Многоквартирный жилой дом, мкр. Центральный | 2022 | Жилой объект |
| 19 | Многоквартирный жилой дом, мкр. 5 д. 7 | 2023 | Жилой объект |

Приросты тепловой нагрузки приведены в таблице 1.3.3

Таблица 1.3.3.

| № | Наименование объекта | Гкал/ч | Год | Источник тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты в старой части застройки в границах ул. Геологов, ул.Волынова. Ул. Попенченко, | 9,202 | 2018 | Котельная №3 |
| 2 | Магазин, 5 мкр. | 0,038 | 2018 | Котельная №3 |
| 3 | Индивидуальный жилой дом, мкр. Молодежный №2 | 0,012 | 2018 | Котельная ПАКУ-Таежный |
| 4 | Магазин,2 мкр, | 0,565 | 2018 | Котельная №3 |
| 5 | Промзона Южная, база производственного обслуживания ЗАО "Ямалпромгеофизика" | 0,16 | 2018 | Котельная №3 |
| 6 | "35 квартирный жилой дом", ул. Гири | 0,00 | 2018 | Котельная №3 |
| 7 | Трехэтажный многоквартирный дом, 3 мкр., район дома №22 | 0,08 | 2018 | Котельная №3 |
| 8 | Пристрой к магазину "Каприз", 4 мкр., д 28а | 0,10 | 2018 | Котельная №2 |
| 9 | "Здание АБК МУП "ДСУ", северная промзона, строение 1 | 0,10 | 2018 | Котельная №2 |
| 10 | Многоквартирный жилой дом, мкр. Таежный, ул. Восточная д. 7 | 0,11 | 2019 | Котельная ПАКУ-Таежный |
| 11 | Многоквартирный жилой дом, мкр. 1, д. 8 | 0,10 | 2019 | Котельная №3 |
| 12 | Храм Введения во храм Пресвятой Богородицы | 0,10 | 2019 | Котельная №3 |
| 13 | Многоквартирный жилой дом, мкр. Центральный | 0,10 | 2020 | Котельная №3 |
| 14 | Многоквартирный жилой дом, мкр. Центральный | 0,10 | 2021 | Котельная №3 |
| 15 | Торгово-развлекательный центр, мкр. Центральный | 0,74 | 2021 | Котельная №3 |
| 16 | Детский сад на 240 мест | 0,7 | 2022-2030 | Котельная №3 |
| 17 | Крытый каток на 600 мест, 5 мкр. | 0,10 | 2022 | Котельная №3 |
| 18 | Многоквартирный жилой дом, мкр. Центральный | 0,10 | 2022 | Котельная №3 |
| 19 | Многоквартирный жилой дом, мкр. 5 д. 7 | 0,10 | 2023 | Котельная №3 |

## Источники тепловой энергии, осуществляющие выработку тепловой энергии на нужды перспективного теплопотребления.

В  рассматриваемый  проектный  период  теплоснабжение  потребителей  на  территории городского поселения предлагается выполнять от котельных, осуществляющих централизованное теплоснабжение (котельные № 2, № 3, ПАКУ "Таежный"), а также (для части индивидуальной застройки) от автономных теплогенераторов на газовом топливе и/или с использованием электроэнергии.

Теплоснабжение промышленных предприятий, мкр. Таёжный предлагается выполнять от существующих локальных котельных с учётом их необходимой реконструкции.

Теплоснабжение проектируемой индивидуальной малоэтажной застройки, а также зданий общественно-делового назначения, предлагаемых к расположению в восточной части поселка Уренгой, рекомендуется выполнить от индивидуальных теплоисточников, использующих в качестве основного топлива природный газ, подаваемый по распределительной сети газоснабжения; резервирование тепловой нагрузки может быть произведено теплогенераторами, использующими для производства тепловой энергии – электроэнергию.

# Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Котельная №1 работает в режиме насосной станции. Баланс тепловой мощности по состоянию на 01.04.2018 г. приведен в таблице 2.1.

Таблица 2.1.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Собственные нужды котельной, Гкал/ч | Тепловые потери, Гкал/ч | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 2 | 18,9 | 7,082 | 0,405 | 5,467 | 5,946 |
| 2 | Котельная № 3 | 54,6 | 17,949 | 0,392 | 12,985 | 23,274 |
| 3 | ПАКУ "Таежный" | 9,6 | 2,631 | 0,01 | 1,706 | 5,253 |

Дефицитов тепловой мощности по состоянию на 01.05.2017 г. на котельных                            п. Уренгой не выявлено.

Таблица 2.2.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Собственные нужды котельной, Гкал/ч | Тепловые потери, Гкал/ч | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 г. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная № 2 | 18,9 | 7,182 | 0,405 | 5,467 | 5,8 |
| 6 | Котельная № 3 | 54,6 | 18,739 | 0,392 | 12,985 | 22,5 |
| 7 | ПАКУ "Таежный" | 9,6 | 2,631 | 0,01 | 1,706 | 5,2 |
| 2019 г. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная № 2 | 18,9 | 7,282 | 0,405 | 4,92 | 6,3 |
| 10 | Котельная № 3 | 54,6 | 21,059 | 0,392 | 11,69 | 21,5 |
| 11 | ПАКУ "Таежный" | 9,6 | 2,741 | 0,01 | 1,54 | 5,3 |
| 2020 г. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Котельная № 2 | 18,9 | 7,3 | 0,4 | 4,4 | 6,8 |
| 14 | Котельная № 3 | 54,6 | 21,5 | 0,4 | 10,5 | 22,2 |
| 15 | ПАКУ "Таежный" | 9,6 | 2,8 | 0,0 | 1,4 | 5,4 |
| 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Котельная № 2 | 18,9 | 7,3 | 0,4 | 4,0 | 7,2 |
| 18 | Котельная № 3 | 54,6 | 21,5 | 0,4 | 9,5 | 23,3 |
| 19 | ПАКУ "Таежный" | 9,6 | 2,8 | 0,0 | 1,3 | 5,6 |
| 2022-2028 г. |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Котельная № 2 | 18,9 | 7,3 | 0,4 | 3,6 | 7,6 |
| 22 | Котельная № 3 | 54,6 | 21,6 | 0,4 | 8,5 | 24,1 |
| 23 | ПАКУ "Таежный" | 9,6 | 2,8 | 0,0 | 1,1 | 5,7 |

## 2.1 Радиус эффективного теплоснабжения

В поселке Уренгой существует три  источника централизованного теплоснабжения:

Котельная № 2, Котельная № 3, ПАКУ "Таежный"

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения представлен в таблице 2.1.1.

Подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения находящихся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения нецелесообразно ввиду увеличения совокупных расходов в указанной системе.

Все существующие и перспективные потребители услуг по централизованному теплоснабжению находятся в зонах эффективного радиуса теплоснабжения котельных поселка Уренгой.

Таблица 2.1.1

| № | Источник теплоснабжения | Среднее число абонентов, ед./км2 | Расчетный перепад температур по главной тепловой магистрали, ºС | Теплоплотность зоны теплоснабжения, Гкал/км2 | Оптимальный радиус теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 2 | 150,0 | 25,0 | 2,0 | 6,8 |
| 2 | Котельная № 3 | 112,0 | 25,0 | 5,1 | 6,1 |
| 3 | ПАКУ "Таежный" | 50,0 | 25,0 | 4,4 | 8,25 |

# Раздел 3.  Перспективные балансы теплоносителя.

Расчетный расход воды для подпитки тепловых сетей в закрытых системах следует принимать численно равным 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетного теплового потока при закрытой системе теплоснабжения.

Перспективные баланс теплоносителя представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

| № п/п | Зона действия котельной | Ед. изм. | 2017 г. (базовый период) | 1 этап (2018 - 2022 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2023 - 2028 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2028 г г. |
| 1 | Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Производительность ВПУ | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Средневзвешенные срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Собственные нужды | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Количество баков аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Емкость баков аккумуляторов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Подпитка тепловой сети, в т.ч. | м3/ч | 4,09 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 |
| 10 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 11 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | м3/ч | 8,19 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 |
| 12 | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | -4,09 | -4,15 | -4,15 | -4,15 | -4,15 | -4,15 | -4,15 |
| 13 | Доля резерва | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Производительность ВПУ | м3/ч | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 16 | Средневзвешенные срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 18 | Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Собственные нужды | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Количество баков аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Емкость баков аккумуляторов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Подпитка тепловой сети, в т.ч. | м3/ч | 10,7 | 12,0 | 12,2 | 12,2 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| 23 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 24 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | м3/ч | 21,36 | 24,01 | 24,49 | 24,49 | 24,60 | 24,60 | 24,60 |
| 25 | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | 14,32 | 13,00 | 12,76 | 12,76 | 12,70 | 12,70 | 12,70 |
| 26 | Доля резерва | % | 57,3 | 52,0 | 51,0 | 51,0 | 50,8 | 50,8 | 50,8 |
| 27 | ПАКУ "Таежный" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Производительность ВПУ | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Средневзвешенные срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Собственные нужды | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Количество баков аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Емкость баков аккумуляторов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Подпитка тепловой сети, в т.ч. | м3/ч | 0,66 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 36 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,66 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 37 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | м3/ч | 1,33 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| 38 | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | -0,66 | -0,73 | -0,73 | -0,73 | -0,73 | -0,73 | -0,73 |
| 39 | Доля резерва | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ПАКУ "Таежный" – блок 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Производительность ВПУ | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Средневзвешенные срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Собственные нужды | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Количество баков аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Емкость баков аккумуляторов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Подпитка тепловой сети, в т.ч. | м3/ч | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 49 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 50 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | м3/ч | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| 51 | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | -0,84 | -0,84 | -0,84 | -0,84 | -0,84 | -0,84 | -0,84 |
| 52 | Доля резерва | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

## Определение условий организации централизованного теплоснабжения.

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключение соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключение договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения  и  снятию  технических  ограничений,  позволяющих  обеспечить  техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключение договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения  к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

## Определение условий организации индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

Существующие и планируемые к застройке потребители вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения.

Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

- использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

Согласно п.15, с. 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с использованием поквартирного индивидуального отопления, при условии получения технических условий от газоснабжающей организации.

## Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения

На территории поселка  Уренгой по состоянию на 01.04.2018 г. отсутствуют потребители для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Перспективное развитие системы теплоснабжения предполагает подключение новых потребителей к существующим источникам тепловой энергии

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, отсутствуют.

## Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Мощности действующих источников тепловой энергии поселка Уренгой по состоянию на 01.04.2018 г. и на перспективу до 2028 г. достаточно.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, отсутствуют.

## Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Для повышения энергоэффективности источников тепловой энергии предусматривается оснащение электродвигателей сетевых насосов частотно-регулируемыми приводами.

## Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории п. Уренгой отсутствуют.

Вывод котельных из эксплуатации по причине выработки нормативного срока службы не планируется.

## Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

Перевод котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

## Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода

Источники комбинированной выработки тепловой энергии и электроэнергии в п. Уренгой отсутствуют.

## Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников, а также строительства новых источников тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок.

Реализация мероприятий по реконструкции действующих источников теплоснабжения позволит обеспечить снижение потребления электрической энергии на 304,5 тыс. кВт*ч.

Основные мероприятия по реконструкции источников теплоснабжения приведены в таблице 4.9.1:

Таблица 4.9.1.

| № п/п | Наименование котельной | Мероприятие | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 2 | Замена двух котлов АВА-4 на котельной №2 п. Уренгой на котлы, мощностью 4МВт | 2019 |
| 2 | Котельная № 2, № 3 | Строительство емкости 500 м3 для хранения резервного топливо | 2024 |
| 3 | Котельная № 3 | Реконструкция котла ДЕ16/14 ГМ с заменой экономайзеров | 2029 |

# Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

## Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную комплексную застройку во вновь осваиваемых районах поселка.

Теплоснабжение проектируемой индивидуальной малоэтажной застройки, а также зданий общественно-делового назначения, предлагаемых к расположению в восточной части п. Уренгой будет осуществляться от индивидуальных теплоисточников. Строительство тепловых сетей от централизованных источников теплоснабжения в эти районы не предусматривается.

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов), не планируются.

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку, включают следующие мероприятия:

- строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку в зоне действия котельной № 2;

- строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку в зоне действия котельной № 3;

- строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку в зоне действия котельной ПАКУ "Таежный";

- реконструкцию тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 2;

- реконструкцию тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 3;

- реконструкцию тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия котельной ПАКУ "Таежный".

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не планируется.

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не планируется.

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

В рамках реализации Схемы теплоснабжения для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения планируется реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, которая включает:

- реконструкцию (перекладку) тепловых сетей в зонах действия котельной № 2, в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- реконструкцию (перекладку) тепловых сетей в зонах действия котельной № 3, в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- реконструкцию (перекладку) тепловых сетей в зонах действия котельной ПАКУ "Таежный", в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- реконструкцию (перекладку) тепловых сетей в зонах действия котельной ПАКУ "Таежный" – блок 2, в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

В соответствии с п. 16.24 СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети» в районах вечномерзлых грунтов наименьший диаметр труб независимо от расхода и параметров теплоносителя принимается 50 мм.

## Организация закрытой схемы горячего водоснабжения.

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»:

- с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

- с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

В настоящее время на тепловых сетях котельных п. Уренгой отсутствует  открытый водоразбор теплоносителя на нужды ГВС. Горячее водоснабжение осуществляется от индивидуальных водонагревателей.

# Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

В составе Схемы теплоснабжения сформирован перспективный топливный баланс по каждому источнику тепловой энергии, расположенному в границах муниципального образования поселок Уренгой (табл. 6.1).

Как основной вид топлива по действующим и планируемым к строительству котельным муниципального образования поселок Уренгой принят природный газ, в качестве резервного - дизельное топливо и газовый конденсат.

За счет прироста тепловой нагрузки источников тепловой энергии муниципального образования поселок Уренгой к 2028 г. прогнозируется увеличение потребления основного топлива до 19,084 тыс. т у.т.

Расчеты перспективных топливных балансов для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива, на каждом этапе реализации представлены в Главе 8 «Перспективные топливные балансы» Обосновывающих материалов.

Таблица 6.1

| № п/п | Наименование источника | Вид расхода топлива | Период | Ед. изм. | 1 этап |  |  |  | 2 этап (2022 - 2028 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |
| 1 | Котельная №2 | годовой расход | год | т у.т. | 3490 | 3538 | 3538 | 3538 | 3538 |
|  |  |  |  | т.н.т. (тыс. н. м3) | 3061 | 3104 | 3104 | 3104 | 3104 |
|  |  | максимальный часовой | зимний | т у.т./ч | 523 | 530 | 530 | 530 | 530 |
|  |  |  |  | м3/ч | 459 | 465 | 465 | 465 | 465 |
|  |  |  | летний | т у.т./ч | 262 | 265 | 265 | 265 | 265 |
|  |  |  |  | м3/ч | 229 | 233 | 233 | 233 | 233 |
|  |  |  | переходный | т у.т./ч | 366 | 371 | 371 | 371 | 371 |
|  |  |  |  | м3/ч | 321 | 326 | 326 | 326 | 326 |
| 2 | Котельная №3 | годовой расход | год | т у.т. | 10838 | 12180 | 12423 | 12423 | 12423 |
|  |  |  |  | т.н.т. (тыс. н. м3) | 9507 | 10684 | 10897 | 10897 | 10897 |
|  |  | максимальный часовой | зимний | т у.т./ч | 1624 | 1826 | 1862 | 1862 | 1862 |
|  |  |  |  | м3/ч | 1425 | 1601 | 1633 | 1633 | 1633 |
|  |  |  | летний | т у.т./ч | 812 | 913 | 931 | 931 | 931 |
|  |  |  |  | м3/ч | 712 | 801 | 817 | 817 | 817 |
|  |  |  | переходный | т у.т./ч | 1137 | 1278 | 1303 | 1303 | 1303 |
|  |  |  |  | м3/ч | 997 | 1121 | 1143 | 1143 | 1143 |
| 3 | ПАКУ "Таежный" | годовой расход | год | т у.т. | 906 | 992 | 992 | 992 | 992 |
|  |  |  |  | т.н.т. (тыс. н. м3) | 795 | 870 | 870 | 870 | 870 |
|  |  | максимальный часовой | зимний | т у.т./ч | 136 | 149 | 149 | 149 | 149 |
|  |  |  |  | м3/ч | 119 | 130 | 130 | 130 | 130 |
|  |  |  | летний | т у.т./ч | 68 | 74 | 74 | 74 | 74 |
|  |  |  |  | м3/ч | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 |
|  |  |  | переходный | т у.т./ч | 95 | 104 | 104 | 104 | 104 |
|  |  |  |  | м3/ч | 83 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 4 | ПАКУ "Таежный" – блок 2 | годовой расход | год | т у.т. | 2131 | 2131 | 2131 | 2131 | 2131 |
|  |  |  |  | т.н.т. (тыс. н. м3) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
|  |  | максимальный часовой | зимний | т у.т./ч | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 |
|  |  |  |  | м3/ч | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
|  |  |  | летний | т у.т./ч | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
|  |  |  |  | м3/ч | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
|  |  |  | переходный | т у.т./ч | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
|  |  |  |  | м3/ч | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |

# Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Необходимый объем финансирования на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей определен на основании и с учетом следующих документов:

- Методические рекомендации по применению государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 04.10.2011 № 481;

- Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-15-2011 «Наружные тепловые сети», утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2011 № 643;

- Коэффициенты перехода от цен базового района к уровню цен субъектов Российской Федерации, утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2011 № 643;

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г. (от 25.03.2013);

- прейскуранты производителей котельного и теплосетевого оборудования и др.

Необходимый объем финансирования на реализацию мероприятий определен

исходя их перечня мероприятий, разработанных в разделах 4, 5 Схемы теплоснабжения.

Совокупная потребность в инвестициях, необходимых для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей, составляет 519435 тыс. руб., в т.ч.:

• по этапам:

- 1 этап (2017 - 2022 гг.) – 230 855 тыс. руб.;

- этап (2023 - 2028 гг.) – 288 580 тыс. руб.;

• источникам инвестиций:

- средства федерального бюджета – 254 200  тыс. руб.;

- средства окружного бюджета – 203 360 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 50 840 тыс. руб.;

- средства внебюджетных источников – 11 035 тыс. руб.

Окончательная стоимость мероприятий определяется согласно сводному сметному

расчету и технико-экономическому обоснованию.

Объемы инвестиций носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей местного и окружного бюджетов и степени реализации мероприятий.

Объемы инвестиций подлежат корректировке при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения.

Финансовое обеспечение мероприятий может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней на основании законов ЯНАО, муниципального образования, утверждающих бюджет.

Предоставление субсидий из окружного бюджета осуществляется в соответствии с Законом ЯНАО от 18.12.2009 № 104-ЗАО «О межбюджетных отношениях в ЯНАО».

Источники финансирования мероприятий определяются при утверждении в установленном порядке инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги в сфере теплоснабжения. В качестве источников финансирования инвестиционных программ теплоснабжающих и теплосетевых организаций могут использоваться собственные средства (прибыль, амортизационные отчисления, экономия затрат от реализации мероприятий) и привлеченные средства (кредиты).

При финансировании мероприятий за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых организаций в полном объеме прогнозный тариф с учетом инвестиционной составляющей не может превышать предельную максимальную величину тарифа на тепловую энергию, устанавливаемую ФСТ Российской Федерации для Ямало-Ненецкого автономного округа. В случае превышения установленной величины предельного роста тарифа за счет увеличения инвестиционной составляющей возможно использование механизма компенсации его роста за счет бюджетных средств.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей обеспечиваются за счет средств бюджетов всех уровней, предусмотренных федеральными, окружными и муниципальными целевыми программами в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты и/или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, в схеме теплоснабжения согласованы с лицами, владеющими на праве собственности или ином законном праве	данными объектами, или	соответствующими	организациями	на

реализацию инвестиционных проектов.

- Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Величина	необходимых инвестиций	в строительство,	реконструкцию	и

техническое перевооружение источников тепловой энергии составляет 11 035 тыс. руб., в т.ч.:

- по этапам:

- 1 этап (2017 - 2021 гг.) – 11 035 тыс. руб.;

- 2 этап (2022 - 2028 гг.) – 0 тыс. руб.;

- источникам инвестиций:

- средства федерального бюджета - 0 тыс. руб.;

- средства окружного бюджета - 0 тыс. руб.;

- средства местного бюджета - 0 тыс. руб.;

- средства внебюджетных источников – 11035 тыс. руб.

- Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Величина	необходимых инвестиций	в строительство,	реконструкцию	и

техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов составляет 508 400 тыс. руб., в т.ч.:

- по этапам:

- 1 этап (2017 - 2021 гг.) - 261 049 тыс. руб.;

- 2 этап (2022 - 2028 гг.) - 739 395 тыс. руб.;

- источникам инвестиций:

- средства федерального бюджета - 0 тыс. руб.;

- средства окружного бюджета - 991 186 тыс. руб.;

- средства местного бюджета - 55 064 тыс. руб.;

- средства внебюджетных источников - 80 433 тыс. руб.

# Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации (Критерии и порядок определения  единой  теплоснабжающей  организации),  утв.  Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В   соответствии   с   п.   7   Правил   организации   теплоснабжения   в   Российской

Федерации критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

 владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

  размер собственного капитала;

 способность  в  лучшей  мере  обеспечить  надежность  теплоснабжения  в соответствующей системе теплоснабжения.

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается в соответствии с порядком определения единой теплоснабжающей организации, установленным в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В   соответствии   с   п.   4   Правил   организации   теплоснабжения   в   Российской Федерации в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

  определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

  определить  на  несколько  систем  теплоснабжения  единую  теплоснабжающую

организацию.

В соответствии с Критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации, учитывая принятые в настоящей Схеме теплоснабжения единицы административно-территориального деления и зоны эксплуатационной ответственности, в качестве    единой    теплоснабжающей    организации    для    п. Уренгой    определен филиал АО Ямалкоммунэнерго в Пуровском районе «Тепло».

# Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

В перспективе планируется вывод из эксплуатации котельной №1 и котельной ПАКУ-1 с подключением потребителей к тепловым сетям котельной №3.

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Выявление бесхозяйных сетей, организация управления бесхозяйными объектами и постановки на учет, признание права муниципальной собственности на бесхозяйные сети осуществляется  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской Федерации,   Ямало-Ненецкого   автономного   округа   и   муниципального   образования п. Уренгой.

В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от

07.05.2013) «О теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Выявленные    бесхозяйные    тепловые    сети    в    муниципальном    образовании поселок Уренгой по состоянию на 01.01.2018 г. отсутствуют.

Дата размещения на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации.