ПРОЕКТ

Схема теплоснабжения п. Уренгой на 2015-2029 годы.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Актуализация на 2019 г.

# СОСТАВ ПРОЕКТА

| I | Схема теплоснабжения |
| --- | --- |
| II | Обосновывающие материалы |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения |  |
| Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения |  |
| Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа |  |
| Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки |  |
| Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах |  |
| Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |
| Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них |  |
| Глава 8. Перспективные топливные балансы |  |
| Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения |  |
| Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение |  |
| Глава 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации |  |

Содержание

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.	6

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.	6

Часть 2. Источники тепловой энергии.	6

1.2.1.	 Структура основного оборудования.	6

1.2.2.	 Описание источников тепловой энергии.	10

Котельная №1.	10

Котельная №2.	12

Котельная №3.	14

Котельная ПАКУ "Таежный".	18

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.	19

1.3.1.	 Описание структуры тепловых сетей.	19

1.3.2.	 Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии.	21

1.3.3.	 Параметры тепловых сетей.	21

1.3.4.	 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети.	21

1.3.5.	 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики.	23

1.3.6.	 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние пять лет.	25

1.3.7. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.	25

1.3.8.	Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.	25

1.3.9.	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.	31

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.	31

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.	31

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.	33

Часть 7. Балансы теплоносителя.	34

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.	35

Часть 9. Оценка надежности теплоснабжения.	38

Показатели (критерии) надежности.	38

Вероятность безотказной работы [P].	39

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.	40

Часть 11. Цены (тарифы) на тепловую энергию.	46

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем.	46

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели	47

2.1	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.	47

2.2	Прогнозы приростов площади строительных фондов по объектам территориального деления.	47

2.3	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой мощности и теплоносителя с разделением по видам потребления в расчетных элементах территориального деления в зоне действия централизованного теплоснабжения.	49

2.4. Источники тепловой энергии, осуществляющие выработку тепловой энергии на нужды перспективного теплопотребления.	53

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения.	53

Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.	55

Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления	57

Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.	62

6.2.	Определение условий организации индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.	64

6.3.	Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников, а также строительства новых источников тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок.	Ошибка! Закладка не определена.

Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.	67

7.1.	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную комплексную застройку во вновь осваиваемых районах поселка.	Ошибка! Закладка не определена.

7.2. Организация закрытой схемы горячего водоснабжения.	Ошибка! Закладка не определена.

7.3.	Реконструкция существующих тепловых сетей.

Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения.	74

Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.	74

Глава 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации.	87

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

# Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

На территории муниципального образования поселок Уренгой (далее по тексту – поселка Уренгой осуществляет свою деятельность одна теплоснабжающая организация - открытое акционерное общество "Ямалкоммунэнерго". Функциональная структура теплоснабжения выглядит следующим образом (рис.1):

Открытое акционерное общество "Ямалкоммунэнерго"

Шурышкарский филиал	Котельная № 1

Пуровский филиал "Тепло"	Котельная № 2

Пуровский филиал "Электро"	Котельная № 3

Надымский филиал	ПАКУ "Таежный"

Филиал в Муравленко "Тепло"

Филиал в Муравленко "Электро"

Тазовский филиал

Губкинский филиал

Приуральский филиал

Рис.1 Функциональная структура теплоснабжения

В поселке Уренгой осуществляет свою деятельность Пуровский филиал "Тепло" АО "Ямалкоммунэнерго". Теплоснабжение поселка осуществляется от четырех источников тепловой энергии.

# Часть 2. Источники тепловой энергии.

# Структура основного оборудования.

Таблица 1.2.1.1.

| № п/п | Наименование котельной | Тип котлов | Марка котлов | Установленная мощность, Гкал/ч | Год установки | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная №1 | водогрейный | ВК-21 | 1,6 | 2000 | сезонный |
|  |  | водогрейный | ВК-21 | 1,6 | 2000 | сезонный |
|  |  | водогрейный | ВК-1,6 | 1,6 | 1981 | сезонный |
|  |  | водогрейный | ВК-1,6 | 1,6 | 1981 | сезонный |
| 2. | Котельная №2 | водогрейный | АВА-4 | 2,7 | 1984 | сезонный |
|  |  | водогрейный | АВА-4 | 2,7 | 1985 | сезонный |
|  |  | водогрейный | АВА-4 | 2,7 | 1984 | сезонный |
|  |  | водогрейный | АВА-4 | 2,7 | 1984 | сезонный |
|  |  | водогрейный | АВА-4 | 2,7 | 1984 | сезонный |
|  |  | водогрейный | АВА-4 | 2,7 | 1985 | сезонный |
|  |  | водогрейный | АВА-4 | 2,7 | 1984 | сезонный |
| 3. | Котельная №3 | паровой | ДЕ-16-14 ГМ | 9,1 | 1988 | сезонный |
|  |  | паровой | ДЕ-16-14 ГМ | 9,1 | 1988 | сезонный |
|  |  | паровой | ДЕ-16-14 ГМ | 9,1 | 1988 | сезонный |
|  |  | паровой | ДЕ-16-14 ГМ | 9,1 | 1988 | сезонный |
|  |  | паровой | ДЕ-16-14 ГМ | 9,1 | 1988 | сезонный |
|  |  | паровой | ДЕ-16-14 ГМ | 9,1 | 1989 | сезонный |
| 4. | ПАКУ Таежный | водогрейный | КАСВ-1,86 | 1,6 | 1984 | сезонный |
|  |  | водогрейный | КАСВ-1,86 | 1,6 | 1984 | сезонный |
|  |  | водогрейный | ВК-1,6 | 1,6 | 2007 | круглогодичный |
|  |  | водогрейный | ВК-1,6 | 1,6 | 2007 | круглогодичный |

# Описание источников тепловой энергии.

# Котельная №1.

Котельная №1 вырабатывает тепловую энергию на нужды теплоснабжения жилых домов и организаций, расположенных на ул.Волынова и ул.Геологов, а также общественных зданий и организаций.

На котельной установлено два водогрейных котла ВК-21 производительностью 1,6 Гкал/ч каждый и два водогрейных котла ВК-1,6 производительностью 1,6 Гкал/ч каждый. Режимные карты котлов представлены в Приложении №4.

Перечень основного и вспомогательного оборудования представлен в таблице 1.2.2.1.

Таблица 1.2.2.1

| № п\п | Инв № | Наименование оборудования, технологическое обозначение | Технологическое обозначение | Тип, марка оборудования | Дата |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ввода | Последний капитальный ремонт |
| 1 | Д0000128 | Глубинный насос № 1 | ГН-1 | ЭЦВ12-160-100 | 2005 | - |
| 2 | Д0000172 | Котел водогрейный № 1 | КВ-1 | ВК-1.6 | 1981 | 2005 |
| 3 | Д0000157 | Котел водогрейный № 2 | КВ-2 | ВК-1.6 | 1981 | 2009 |
| 4 | Д0000136 | Котел водогрейный № 3 | КВ-3 | ВК-21 | 2000 | - |
| 5 | Д0000137 | Котел водогрейный № 4 | КВ-4 | ВК-21 | 2000 | - |
| 6 | Д0000157 | Центробежный насос № 1 | ЦН-1 | AG150-400 | 1989 | - |
| 7 | Д0000157 | Центробежный насос № 2 | ЦН-2 | 6Ш8 | 1989 | - |
| 8 | Д0000157 | Центробежный насос № 3 | ЦН-3 | 6Ш8 | 1989 | - |
| 9 | Д0000157 | Центробежный насос № 4 | ЦН-4 | 6Ш8 | 1989 | - |
| 10 | Д0000664 | Центробежный насос № 5 | ЦН-5 | АЦМЛ-100-200 | 2013 | - |
| 11 | Д0000157 | Запорная арматура | ЗА |  |  | 2013 |

Принципиальная схема котельной представлена на рисунке 2.

Рис.2 Принципиальная схема котельной №1.

Вид топлива, используемого на котельной - природный газ.

Время работы системы - отопительный период.

Температурный график работы системы 95/70°С.

Источником водоснабжения является река Пур. Водоподготовка на котельной не осуществляется.

Учет количества отпущенной тепловой энергии осуществляется по приборам учета, установленным на котельной.

# Котельная №2.

Котельная №2 вырабатывает тепловую энергию на нужды отопления жилых зданий, расположенных в микрорайонах № 4, № 5, Геолог, Молодежный, а также общественных зданий и организаций в этих микрорайонах.

На котельной установлено семь водогрейных котлов марки АВА-4 производительностью 2,7 Гкал/ч каждый. Режимные карты котлов представлены в Приложении № 4.

Перечень  основного  и  вспомогательного  оборудования  представлен  в таблице 1.2.2.2.

Таблица 1.2.2.2

| № п\п | Инв № | Наименование оборудования, технологическое обозначение | Технологическое обозначение | Тип, марка оборудования | Дата |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ввода | Последний капитальный ремонт |
| 1 | Д0000165 | Котел водогрейный №1 | КВ-1 | АВА - 4 | 1984 | 2008 |
| 2 | Д0000166 | Котел водогрейный №2 | КВ-2 | АВА - 4 | 1985 | 2007 |
| 3 | Д0000167 | Котел водогрейный №3 | КВ-3 | АВА - 4 | 1984 | 2008 |
| 4 | Д0000168 | Котел водогрейный №4 | КВ-4 | АВА - 4 | 1984 | 2013 |
| 5 | Д0000169 | Котел водогрейный №5 | КВ-5 | АВА - 4 | 1984 | - |
| 6 | Д0000170 | Котел водогрейный №6 | КВ-6 | АВА - 4 | 1985 | 2002 |
| 7 | Д0000171 | Котел водогрейный №7 | КВ-7 | АВА - 4 | 1984 | 2013 |
| 8 | Д0000187 | Центробежный насос №1 | ГН-1 | 6Ш8 | 2002 | - |
| 9 | Д0000188 | Центробежный насос №2 | ЦН-1 | 6Ш8 | 2002 | - |
| 10 | Д0000189 | Центробежный насос №3 | ЦН-2 | 6Ш8 | 2004 | - |
| 11 | Д0000158 | Центробежный насос №4 | ЦН-3 | 6Ш8 | 2002 | - |
| 12 | Д0000599 | Питательный насос | ПН | К100-65-200 | 2010 | - |
| 13 | Д0000158 | Бойлер №1 | Б-1 |  | 1998 | - |
| 14 | Д0000158 | Бойлер №2 | Б-2 |  | 1998 | - |
| 15 | Д0000158 | Запорная арматура | ЗА |  |  | 2013 |

Принципиальная схема котельной представлена на рисунке 3.

Вид топлива, используемого на котельной - природный газ.

Время работы системы - отопительный период.

Температурный график работы системы 95/70°С.

Источником	водоснабжения	является	река  Малая	Хадырьяха. Водоподготовка на котельной не осуществляется.

Учет	количества	отпущенной	тепловой	энергии	осуществляется по приборам учета, установленным на котельной.

Рис.3 Принципиальная схема котельной №2

# Котельная №3.

Котельная №3 вырабатывает тепловую энергию на нужды отопления жилых и общественных зданий и организаций, расположенных на ул.Волынова, ул.Геологов,  ул.Попенченко, а также частично в микрорайонах № 1, № 2, № 3 и № 4.

Котельная состоит из двух блоков: блок А и блок Б.

На котельной установлены паровые котлы марки ДЕ-16/14 ГМ производительностью 9,1 Гкал/ч каждый.

Перечень основного и вспомогательного оборудования, установленного в блоке А, представлен в таблице 1.2.2.3.

Таблица 1.2.2.3

| № п\п | Инв № | Наименование оборудования, технологическое обозначение | Технологич. обозначение | Тип, марка оборудования | Дата |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ввода | Последний капитальный ремонт |
| 1 | Д0000159 | Котел паровой №1 | КП-1 | ДЕ-16/14 ГМ №527 | 1988 | 08.2006 |
| 2 | Д0000159 | Котел паровой №2 | КП-2 | ДЕ-16/14 ГМ №528 | 1988 | - |
| 3 | Д0000159 | Котел паровой №3 | КП-3 | ДЕ-16/14 ГМ №529 | 1988 | - |
| 4 | Д0000159 | Экономайзер №1 | Э-1 | ЭП1-330 | 1988 | - |
| 5 | Д0000159 | Экономайзер №2 | Э-2 | ЭП1-330 | 1988 | - |
| 6 | Д0000159 | Экономайзер №3 | Э-3 | ЭП1-330 | 1988 | - |
| 7 | Д0000159 | Вентилятор котла парового№1 | ВКП-1 | ВДН 11,2*У1500 | 1988 | - |
| 8 | Д0000159 | Вентилятор котла парового№2 | ВКП-2 | ВДН 11,2*У1500 | 03.2013г. | - |
| 9 | Д0000159 | Вентилятор котла парового№3 | ВКП-3 | ВДН 11,2*У1500 | 1988 | - |
| 10 | Д0000669 | Дымосос котла парового№1 | ДКП-1 | ДН 10*1500 | 1988 | - |
| 11 | Д0000589 | Дымосос котла парового№2 | ДКП-2 | ДН 10*1500 | 03.2013г. | - |
| 12 | Д0000493 | Дымосос котла парового№3 | ДКП-3 | ДН 10*1500 | 1988 | - |
| 13 | Д0000159 | Сетевой насос №1 | СН-1 | 6ш8 | 1988 | - |
| 14 | Д0000159 | Сетевой насос №2 | СН-2 | 1Д 315-71 | 03.2013г. | 2013 |
| 15 | Д0000668 | Сетевой насос №3 | СН-3 | 1Д 315-71 | 2013 | - |
| 16 | Д0000506 | Сетевой насос №4 | СН-4 | 1Д 315-72 | 1988 | - |
| 17 | Д0000653 | Питательный насос №1 | ПН-1 | ЦНСГА 38-198 | 2012 | - |
| 18 | Д0000643 | Питательный насос №2 | ПН-2 | ЦНСГА 38-198 | 03.2012г. | - |
| 19 | Д0000472 | Питательный насос №3 | ПН-3 | ЦНСГ 38/198 | 08.2012г. | - |
| 20 | Д0000159 | Насос исходной воды | НИВ | ЦНСГ 38/44 | 1988 | - |
| 21 | Д0000159 | Насос промывки бойлеров | НПБ | ЦНСГ 38/44 | 1988 | - |
| 22 | Д0000159 | Блок водоподготовки | БВП |  | 1988 | - |
| 23 | А0000580 | Водозабор насос №1 | Н-1 | ЭЦВ12-160-100 | 2008 | - |
| 24 | Д0000613 | Водозабор насос №2 | Н-2 | КММ 100-65-200 | 2010 | - |
| 25 | Д0000159 | Солерастворитель 1 шт. | СР |  | 1988 | - |
| 26 | Д0000159 | Бойлер №1 | Б-1 | ПП 1 - 53 - 7 IV | 1988 | - |

| 27 | Д0000159 | Бойлер №2 | Б-2 | ПП 1 - 53 - 7 IV | 1988 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Д0000159 | Бойлер №3 | Б-3 | ПП 1 - 53 - 7 IV | 1988 | - |
| 29 | Д0000159 | Бойлер №4 | Б-4 | ПП 1 - 53 - 7 IV | 1988 | - |
| 30 | Д0000159 | Фильтр №1 | Ф-1 | диаметр 1500 | 1988 | - |
| 31 | Д0000159 | Фильтр №2 | Ф-2 | диаметр 1500 | 1988 | - |
| 32 | Д0000159 | Фильтр №3 | Ф-3 | диаметр 1500 | 1988 | - |
| 33 | Д0000159 | Фильтр №4 | Ф-4 | диаметр 1500 | 1988 | - |
| 34 | Д0000159 | Деаэратор №1 | Д-1 | ДА - 50/25 | 1988 | - |
| 35 | Д0000159 | Деаэратор №2 | Д-2 | ДА - 50/25 | 1988 | - |
| 36 | Д0000159 | Запорная арматура | ЗА |  |  | 2013 |

Перечень основного и вспомогательного оборудования, установленного в блоке Б, представлен в таблице 1.2.2.4.

Таблица 1.2.2.4

| № п\п | Инв № | Наименование оборудования, технологическое обозначение | Технологическое обозначение | Тип, марка оборудования | Дата |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ввода | Последний капитальный ремонт |
| 1 | Д0000160 | Котел паровой №1 | КП-1 | ДЕ-16/14 ГМ №527 | 1988 | - |
| 2 | Д0000160 | Котел паровой №2 | КП-2 | ДЕ-16/14 ГМ №527 | 1988 | 2011 |
| 3 | Д0000160 | Котел паровой №3 | КП-3 | ДЕ-16/14 ГМ №527 | 1989 | - |
| 4 | Д0000160 | Экономайзер №1 | Э-1 | ЭП1-330 | 1988 | - |
| 5 | Д0000160 | Экономайзер №2 | Э-2 | ЭП1-330 | 1988 | - |
| 6 | Д0000160 | Экономайзер №3 | Э-3 | ЭП1-330 | 1989 | - |
| 7 | Д0000160 | Вентилятор котла парового№1 | ВКП-1 | ВДН 11,2*1500 | 1988 | - |
| 8 | Д0000160 | Вентилятор котла парового№2 | ВКП-2 | ВДН 11,2*1500 | 1988 | - |
| 9 | Д0000160 | Вентилятор котла парового№3 | ВКП-3 | ВДН 11,2*1500 | 1988 | - |
| 10 | Д0000676 | Дымосос котла парового№1 | ДКП-1 | ДН 10*1500 | 1988 | 07.2008 |
| 11 | Д0000507 | Дымосос котла парового№2 | ДКП-2 | ДН 10*1500 | 1988 | 07.2007 |
| 12 | Д0000494 | Дымосос котла парового№3 | ДКП-3 | ДН 10*1500 | 1988 | - |
| 13 | Д0000182 | Сетевой насос №1 | СН-1 | 1Д 315-70 | 1988 | 2013 |
| 14 | Д0000403 | Сетевой насос №2 | СН-2 | 1Д 315-71 | 2006 | 2013 |
| 15 | Д0000184 | Сетевой насос №3 | СН-3 | 1Д 315-71 | 2006 | 2013 |
| 16 | Д0000404 | Сетевой насос №4 | СН-4 | 1Д 315-71 | 1988 | - |
| 17 | Д0000160 | Питательный насос №1 | ПН-1 | ЦНСГА 38/198 | 1988 | 2013 |
| 18 | Д0000470 | Питательный насос №2 | ПН-2 | ЦНСГА 38/198 | 2008 | - |
| 19 | Д0000623 | Питательный насос №3 | ПН-3 | ЦНСГА 38/198 | 2011 | - |
| 20 | Д0000160 | Насос исходной воды №1 | НИВ-1 | ЦНСГ 38/44 | 1989 | - |
| 21 | Д0000160 | Насос исходной воды №2 | НИВ-2 | ЦНСГ 38/44 | 1989 | - |
| 22 | Д0000160 | Насос промывки бойлеров | НПБ | ЦНСГ 38/44 | 1989 | - |
| 23 | Д0000160 | Блок водоподготовки | БВП |  | 1988 | - |
| 24 | Д0000485 | Топливный насос №1 | ТН-1 | НМШ 5-25-4,0125 | 2008 | - |
| 25 | Д0000160 | Топливный насос №2 | ТН-2 | НМШ 5-25-4,0125 | 2008 | - |
| 26 | Д0000160 | Топливный насос №3 | ТН-3 | НМШ 5-25-4,0125 | 2008 | - |
| 27 | Д0000160 | Бойлер №1 | Б-1 | ПП 1 - 53 - 7 IV | 1988 | - |
| 28 | Д0000160 | Бойлер №2 | Б-2 | ПП 1 - 53 - 7 IV | 1988 | - |
| 29 | Д0000160 | Бойлер №3 | Б-3 | ПП 1 - 53 - 7 IV | 1988 | - |
| 30 | Д0000160 | Бойлер №4 | Б-4 | ПП 1 - 53 - 7 IV | 1988 | - |
| 31 | Д0000160 | Фильтр №1 | Ф-1 | диаметр 1500 | 1988 | - |
| 32 | Д0000160 | Фильтр №2 | Ф-2 | диаметр 1500 | 1988 | - |
| 33 | Д0000160 | Фильтр №3 | Ф-3 | диаметр 1500 | 1988 | - |
| 34 | Д0000160 | Фильтр №4 | Ф-4 | диаметр 1500 | 1988 | - |
| 35 | Д0000160 | Деаэратор №1 | Д-1 | ДА - 50/25 | 1988 | - |
| 36 | Д0000160 | Деаэратор №2 | Д-2 | ДА - 50/25 | 1988 | - |
| 37 | Д0000160 | Солерастворитель 1 шт. | СР |  | 1988 | - |
| 38 | Д0000160 | Запорная арматура | ЗА |  |  | 2013 |

Принципиальная схема котельной представлена на рисунке 4. Режимные карты котлов представлены в Приложении № 4.

Вид топлива, используемого на котельной - природный газ.           Время работы системы - отопительный период.

Температурный график работы системы 95/70°С.

Источником водоснабжения является река Малая Хадырьяха. На котельной осуществляется водоподготовка.

Учет	количества	отпущенной	тепловой	энергии	осуществляется	по приборам учета, установленным на котельной.

Рис.4 Принципиальная схема котельной №3

# Котельная ПАКУ "Таежный".

Котельная вырабатывает тепловую энергию на нужды теплоснабжения потребителей микрорайона "Таежный", а также водозабора.

На первом блоке, предназначенном для теплоснабжения жилой застройки, установлено два водогрейных котла марки КАСВ-1,86 производительностью 1,6 Гкал/ч каждый. На втором блоке, вырабатывающем тепловую энергию для теплоснабжения водозабора, установлено два водогрейных котла марки ВК-1,6 производительностью 1,6 Гкал/ч каждый. Режимные карты котлов представлены в Приложении № 4.

Перечень основного и вспомогательного оборудования, установленного на котельной, представлен в таблице 1.2.2.7.

Таблица 1.2.2.7

| № п\п | Инв № | Наименование оборудования, технологическое обозначение | Технологическое обозначение | Тип, марка оборудования | Дата |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ввода | Последний капитальный ремонт |
| 1 | Д0000527 | Глубинный насос № 1 | ГН-1 | ЭЦВ 8-6.3-85 | 2009 | - |
| 2 | Д0000237 | Котел водогрейный № 1 | КВ-1 | КАСВ - 1,86 | 1984 | - |
| 3 | Д0000237 | Котел водогрейный № 2 | КВ-2 | КАСВ - 1,86 | 1984 | - |
| 4 | Д0000237 | Котел водогрейный № 3 | КВ-3 | ВК-1,6 | 2007 | - |
| 5 | Д0000237 | Котел водогрейный № 4 | КВ-4 | ВК-1,6 | 2007 | - |
| 6 | Д0000237 | Центробежный насос № 1 | ЦН-1 | 1К-100-65-250 | 1989 | - |
| 7 | Д0000632 | Центробежный насос № 2 | ЦН-2 | КМ 100-65-200 | 2012 | - |
| 8 | Д0000466 | Центробежный насос № 3 | ЦН-3 | КМ 100-65-200 | 2007 | - |
| 9 | Д0000237 | Питательный насос № 1 | ПН-1 | К65-50-160 | 1989 | - |
| 10 | Д0000237 | Питательный насос № 2 | ПН-2 | К80-65-160 | 1989 | - |
| 11 | Д0000237 | Топливный насос № 1 | ТН-1 | НМШФ5-25Б | 1989 | - |
| 12 | Д0000237 | Топливный насос № 2 | ТН-2 | НМШФ5-25Б | 1989 | - |
| 13 | Д0000237 | Запорная арматура | ЗА |  |  |  |

Принципиальная схема котельной представлена на рисунке 6.

Рис.6 Принципиальная схема котельной ПАКУ "Таежный"

Вид топлива, используемого на котельной - природный газ.

Время работы системы - отопительный период. Второй блок котельной работает круглогодично.

Температурный график работы системы 95/70°С.

Источником водоснабжения является река Малая Хадырьяха. Водоподготовка не осуществляется.

Учет количества отпущенной тепловой энергии осуществляется по приборам учета, установленным на котельной.

# Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

# Описание структуры тепловых сетей.

На балансе АО "Ямалкоммунэнерго» находятся тепловые сети, обеспечивающие теплоснабжение поселка Уренгой от котельных, находящихся в муниципальной собственности, до потребителей.

Тепловые сети имеют следующую структуру: подающий и обратный трубопровод, подкачивающие насосные станции (ПНС). Центральные тепловые пункты отсутствуют. В качестве теплоносителя используется горячая вода.

Рельеф местности в пределах района действия тепловых сетей имеет относительно ровный характер с незначительным перепадом геодезических отметок. Компенсация температурных деформаций трубопроводов тепловых сетей осуществляется за счет сильфонных компенсаторов и углов поворота теплотрассы.

Прокладка трубопроводов теплоснабжения в основной своей части реализована в наземном варианте (порядка 90%), и частично в подземном варианте в основном в местах пересечения с дорогами, на дворовых территориях и в местах ввода в объекты. Трассировка магистральных сетей выполнена по кольцевой схеме с тупиковыми ответвлениями на квартальных сетях. Тепловая изоляция выполнена в виде минераловатных скорлуп с покрытием из полиэтиленовой пленки.

# Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии.

Электронная модель выполнена в программе ИГС "CityCom-ТеплоГраф".

# Параметры тепловых сетей.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 44,213 км в двухтрубном исчислении. Общие параметры тепловых сетей представлены в таблице 1.3.3.1.

Таблица 1.3.3.1.

| № п/п | Поселение | Ед. изм. | Наличие сетей на 01.01.2014г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. нуждающихся в замене |
| 1 | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении: | км | 44,213 | 21,800 |
|  | надземная | км | 41,768 | 20,100 |
|  | подземная | км | 2,445 | 1,700 |
| 1.1. | в т.ч. по диаметрам: |  |  |  |
|  | до 200 | км | 31,609 | 14,700 |
|  | от 200 до 400 | км | 10,517 | 6,700 |
|  | от 400 до 600 | км | 2,087 | 0,400 |
| 1.2. | в т.ч.: |  |  |  |
|  | отопление | км | 44,213 | 21,800 |
|  | ГВС | км |  |  |

# Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

Вид регулирования отпуска тепловой энергии на всех котельных - качественный. Изменение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе осуществляется в зависимости от температуры наружного воздуха.

Температурный график представлен в таблице 1.3.4.1. и на рисунке 9.

Таблица 1.3.4.1.

|  | vв до 5 м/с |  | vв 6 м/с | vв 8 м/с | vв 10 м/с | vв 12 м/с | vв 14 м/с | vв 16 м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тн.в. | Т1 °С | Т2 °С | Т1 °С | Т1 °С | Т1 °С | Т1 °С | Т1 °С | Т1 °С |
| -46 | 95,0 | 70,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| -45 | 94,1 | 69,4 | 94,8 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |

| -44 | 93,1 | 68,9 | 93,8 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -43 | 92,1 | 68,3 | 92,9 | 94,3 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| -42 | 91,2 | 67,7 | 91,9 | 93,3 | 94,8 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| -41 | 90,2 | 67,1 | 90,9 | 92,3 | 93,7 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| -40 | 89,3 | 66,5 | 90,0 | 91,4 | 92,7 | 94,1 | 95,0 | 95,0 |
| -39 | 88,3 | 66,0 | 89,0 | 90,4 | 91,7 | 93,1 | 94,5 | 95,0 |
| -38 | 87,3 | 65,4 | 88,0 | 89,4 | 90,7 | 92,1 | 93,4 | 94,8 |
| -37 | 86,4 | 64,8 | 87,0 | 88,4 | 89,7 | 91,0 | 92,4 | 93,7 |
| -36 | 85,4 | 64,2 | 86,1 | 87,4 | 88,7 | 90,0 | 91,3 | 92,6 |
| -35 | 84,4 | 63,6 | 85,1 | 86,4 | 87,7 | 88,9 | 90,2 | 91,5 |
| -34 | 83,5 | 63,0 | 84,1 | 85,4 | 86,6 | 87,9 | 89,2 | 90,4 |
| -33 | 82,5 | 62,4 | 83,1 | 84,4 | 85,6 | 86,9 | 88,1 | 89,4 |
| -32 | 81,5 | 61,8 | 82,1 | 83,3 | 84,6 | 85,8 | 87,0 | 88,3 |
| -31 | 80,5 | 61,2 | 81,1 | 82,3 | 83,5 | 84,7 | 86,0 | 87,2 |
| -30 | 79,5 | 60,6 | 80,1 | 81,3 | 82,5 | 83,7 | 84,9 | 86,1 |
| -29 | 78,5 | 60,0 | 79,1 | 80,3 | 81,5 | 82,6 | 83,8 | 85,0 |
| -28 | 77,5 | 59,4 | 78,1 | 79,3 | 80,4 | 81,6 | 82,7 | 83,9 |
| -27 | 77,0 | 58,9 | 77,1 | 78,2 | 79,4 | 80,5 | 81,6 | 82,8 |
| -26 | 76,0 | 58,5 | 76,1 | 77,2 | 78,3 | 79,4 | 80,5 | 81,6 |
| -25 | 74,5 | 57,5 | 75,1 | 76,2 | 77,3 | 78,3 | 79,4 | 80,5 |
| -24 | 73,8 | 57,0 | 74,1 | 75,1 | 76,2 | 77,3 | 78,3 | 79,4 |
| -23 | 72,5 | 56,2 | 73,0 | 74,1 | 75,1 | 76,2 | 77,2 | 78,3 |
| -22 | 71,5 | 55,6 | 72,0 | 73,0 | 74,1 | 75,1 | 76,1 | 77,2 |
| -21 | 70,5 | 54,9 | 71,0 | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 |
| -20 | 69,8 | 54,9 | 69,9 | 70,9 | 71,9 | 72,9 | 73,9 | 74,9 |
| -19 | 68,8 | 53,9 | 68,9 | 69,9 | 70,8 | 71,8 | 72,8 | 73,7 |
| -18 | 67,8 | 53,3 | 67,9 | 68,8 | 69,8 | 70,7 | 71,6 | 72,6 |
| -17 | 66,3 | 52,3 | 66,8 | 67,7 | 68,7 | 69,6 | 70,5 | 71,4 |
| -16 | 65,3 | 51,7 | 65,8 | 66,7 | 67,6 | 68,5 | 69,4 | 70,3 |
| -15 | 64,3 | 51,0 | 64,7 | 65,6 | 66,5 | 67,4 | 68,2 | 69,1 |
| -14 | 63,2 | 50,3 | 63,6 | 64,5 | 65,4 | 66,2 | 67,1 | 68,0 |
| -13 | 62,1 | 49,6 | 62,6 | 63,4 | 64,3 | 65,1 | 65,9 | 66,8 |
| -12 | 61,1 | 49,0 | 61,5 | 62,3 | 63,1 | 64,0 | 64,8 | 65,6 |
| -11 | 60,2 | 48,9 | 60,4 | 61,2 | 62,0 | 62,8 | 63,6 | 64,4 |
| -10 | 58,9 | 47,8 | 59,3 | 60,1 | 60,9 | 61,7 | 62,4 | 63,2 |
| -9 | 57,9 | 46,9 | 58,2 | 59,0 | 59,8 | 60,5 | 61,3 | 62,0 |
| -8 | 56,8 | 46,2 | 57,1 | 57,9 | 58,6 | 59,4 | 60,1 | 60,8 |
| -7 | 55,9 | 45,9 | 56,0 | 56,8 | 57,5 | 58,2 | 58,9 | 59,6 |
| -6 | 54,9 | 44,9 | 54,9 | 55,6 | 56,3 | 57,0 | 57,7 | 58,4 |
| -5 | 53,5 | 44,0 | 53,8 | 54,5 | 55,2 | 55,8 | 56,5 | 57,2 |
| -4 | 52,4 | 43,3 | 52,7 | 53,3 | 54,0 | 54,6 | 55,3 | 55,9 |
| -3 | 51,5 | 42,9 | 51,6 | 52,2 | 52,8 | 53,4 | 54,1 | 54,7 |
| -2 | 50,6 | 41,9 | 50,4 | 51,0 | 51,6 | 52,2 | 52,8 | 53,4 |
| -1 | 49,0 | 41,0 | 49,3 | 49,9 | 50,4 | 51,0 | 51,6 | 52,2 |
| 0 | 47,8 | 40,3 | 48,1 | 48,7 | 49,2 | 49,8 | 50,3 | 50,9 |
| 1 | 46,7 | 39,5 | 46,9 | 47,5 | 48,0 | 48,5 | 49,1 | 49,6 |
| 2 | 45,5 | 38,7 | 45,8 | 46,3 | 46,8 | 47,3 | 47,8 | 48,3 |

| 3 | 44,3 | 37,9 | 44,6 | 45,1 | 45,6 | 46,0 | 46,5 | 47,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 43,1 | 37,1 | 43,4 | 43,8 | 44,3 | 44,8 | 45,2 | 45,7 |
| 5 | 41,9 | 36,9 | 42,2 | 42,6 | 43,0 | 43,5 | 43,9 | 44,4 |
| 6 | 40,9 | 35,9 | 40,9 | 41,4 | 41,8 | 42,2 | 42,6 | 43,0 |
| 7 | 39,5 | 34,6 | 39,7 | 40,1 | 40,5 | 40,9 | 41,3 | 41,6 |
| 8 | 38,4 | 33,9 | 38,4 | 38,8 | 39,2 | 39,5 | 39,9 | 40,3 |
| 9 | 37,4 | 32,9 | 37,2 | 37,5 | 37,8 | 38,2 | 38,5 | 38,9 |
| 10 | 35,7 | 31,9 | 35,9 | 36,2 | 36,5 | 36,8 | 37,1 | 37,4 |

Рис. 9 Температурный график работы котельных.

# Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики.

Отсутствие  проектного  решения  и  необходимых расчетов  привело  при проведении работ по строительству, ремонту и реконструкции тепловых сетей к разбалансировке системы теплоснабжения и нарушению гидравлического баланса системы. Соблюдение необходимого гидравлического режима системы теплоснабжения поселка Уренгой обеспечивается 12 повысительными насосными станциями (ПНС), рассредоточенными на его территории (таблица 1.3.4.2.)

Таблица 1.3.4.2.

| № п\п | Инв № | Наименование оборудования, технологическое обозначение | Технологическое обозначение | Тип, марка оборудования | Дата ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПНС-10 |  |  |  |
| 1 | Д 0000199 | Центробежный насос № 1 | ЦН-1 | К 80-50-200 | 2000 |
|  |  | ПНС-11 |  |  |  |
| 1 | Д 0000201 | Центробежный насос № 1 | ЦН-1 | К 100-65-200 | 2007 |
| 2 | Д 0000200 | Центробежный насос № 2 | ЦН-2 | КМ 100-65-200 | 2002 |
|  |  | ПНС-12 |  |  |  |
| 1 | Д 0000595 | Центробежный насос № 1 | ЦН-1 | КМ 100-65-200 | 2002 |
| 2 | Д 0000629 | Центробежный насос № 2 | ЦН-2 | КММ 100-65-200 | 2011 |
|  |  | ПНС-21 |  |  |  |
| 1 | Д 0000011 | Центробежный насос № 1 | ЦН-1 | КМ 100-80-160 | 2004 |
| 2 | Д 0000655 | Центробежный насос № 2 | ЦН-2 | КМ 100-65-200 | 2012 |
|  |  | ПНС-33 |  |  |  |
| 1 | Д 0000627 | Центробежный насос № 1 | ЦН-1 | КМ 100-65-200 | 2011 |
| 2 | Д 0000613 | Центробежный насос № 2 | ЦН-2 | К 100-65-200 | 2011 |
| 3 | Д 0000612 | Центробежный насос № 3 | ЦН-3 | КММ 100-65-200 | 2010 |
| 4 | Д 0000628 | Центробежный насос № 4 | ЦН-4 | КММ 100-65-200 | 2010 |
|  |  | ПНС-42 |  |  |  |
| 1 | Д 0000191 | Центробежный насос № 1 | ЦН-1 | КМ 100-65-200 | 2000 |
| 2 | Д 0000192 | Центробежный насос № 2 | ЦН-2 | КМ 100-65-200 | 1998 |
|  |  | ПНС-55 |  |  |  |
| 1 | Д 0000181 | Центробежный насос № 1 | ЦН-1 |  |  |
| 2 | Д 0000193 | Центробежный насос № 2 | ЦН-2 |  |  |
|  |  | ПНС-66 |  |  |  |
| 1 | Д 0000592 | Центробежный насос № 1 | ЦН-1 | КМ 100-65-200 | 2010 |
| 2 | Д 0000400 | Центробежный насос № 2 | ЦН-2 | КМ 100-65-200/а | 2010 |
|  |  | ПНС-65 |  |  |  |
| 1 | Д 0000635 | Центробежный насос № 1 | ЦН-1 | КМ 100-65-200 | 2011 |
| 2 | Д 0000194 | Центробежный насос № 2 | ЦН-2 | К 100-65-200 | 1999 |
| 3 | Д 0000609 | Центробежный насос № 3 | ЦН-3 | КМ 100-65-200 | 2000 |
| 4 | Д 0000658 | Центробежный насос № 4 | ЦН-4 | К 100-65-200 | 2012 |
| 5 | Д 0000196 | Центробежный насос № 5 | ЦН-5 | К 100-80-200 | 2004 |
| 6 | Д 0000198 | Центробежный насос № 6 | ЦН-6 | К 80-50-200 | 2004 |
|  |  | ПНС-85 |  |  |  |
| 1 | Д 0000655 | Центробежный насос № 1 | ЦН-1 | К 80-50-200 | 2012 |
| 2 | Д 0000654 | Центробежный насос № 2 | ЦН-2 | КММ 100-65-200 | 2012 |
|  |  | ПНС-93 |  |  |  |
| 1 | Д 0000401 | Центробежный насос № 1 | ЦН-1 | К 80-50-200 | 2006 |
| 2 | Д 0000401 | Центробежный насос № 2 | ЦН-2 | К 100-65-200 | 2007 |
|  |  | ПНС-школа |  |  |  |
| 1 | Д 0000421 | Центробежный насос № 1 | ЦН-1 | К 80-50-200 | 2006 |
| 2 | Д 0000402 | Центробежный насос № 2 | ЦН-2 | К 80-50-200 | 2001 |
| 3 | Д 0000197 | Центробежный насос № 3 | ЦН-3 | К 80-50-200 | 2001 |
| 4 | Д 0000121 | Центробежный насос № 4 | ЦН-4 | К 100-65-200 | 2009 |

# Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние пять лет.

Статистика отказов, аварий и инцидентов на тепловых сетях за последние 5 лет отсутствует.

# Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.

Нормативы	технологических	потерь	при	передаче	тепловой	энергии,

теплоносителя по тепловым сетям на 2017 год представлены в таблице 1.3.7.1.

Таблица 1.3.7.1.

| Организация | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Потери и затраты теплоносителя (вода,м3), (пар,т) | Потери тепловой энергии, (Гкал) | Расход электроэнергии (тыс.кВт.ч) |
|  | теплоноситель - вода |  |  |
| Филиал АО "Ямалкоммунэнерго" Пуровский район п.Уренгой | - | 30902,314 | - |

# Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.

Учет  отпущенной  потребителям  тепловой  энергии  осуществляется  по приборам учета и по расчету.

Перечень	потребителей,	у	которых	установлены	приборы	учета, представлен в таблице 1.3.8.2.

Таблица 1.3.8.1.

| № п/п | Наименование котельной | Тип счетчика | Номер счетчика | Дата первичной поверки | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная №1 | Взлет ТСРВ | 1100492 | 09.12.2011 | 09.12.2015 |
| 2. | Котельная №2 | Взлет ТСРВ | 718017 | 15.11.2013 | 15.11.2017 |
| 3. | Котельная №3 | Взлет ТСРВ | 800344 | 14.11.2013 | 14.11.2017 |

Таблица 1.3.8.2.

| № п/п | Наименование организации | Тип счетчика | Номер счетчика | Дата установки | Дата первичной поверки | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО "Ямалпромгеофизика" | ВзлетТСРВ-034 | 1302469 | 30.09.2014 | 16.07.2013 | 16.07.2017 |
|  | ООО "Заполярэнергорезерв" |  |  |  |  |  |
|  | ГУП ЯНАО "АСФ "ЯВПФЧ" |  |  |  |  |  |
| 2 | ПАО "Газпромбанк" | Взлет ТСРВ-030 М | 403360 | 18.09.2014 | 29.02.2012 | 29.02.2016 |
| 3 | АО "Ростелеком" | Взлет ТСРВ-032 | 717329 | 15.09.2014 | 02.07.2013 | 02.07.2017 |
| 4 | ИП Веркина Н.И. магазин "Ветеран" | ТСРВ-031 | 404905 | 04.10.2010 | 17.08.2013 | 16.08.2017 |
| 5 | МБУ "Культурно-спортивный комплекс "Уренгоец" ввод 1 | ТСР-034 | 1212659 | 14.09.2014 | 14.06.2013 | 14.06.2017 |
| 6 | МБУ "Культурно-спортивный комплекс "Уренгоец" ввод 2 | ТСР-034 | 1212873 | 14.09.2014 | 14.06.2013 | 14.06.2017 |
|  | МБУК "Дом культуры "Маяк" |  |  |  |  |  |
|  | ИП Лескова И.А. кафе "Морозко" |  |  |  |  |  |
| 7 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1" | ТСР-010 | 210590 | 20.09.2014 | 06.08.2014 | 06.08.2018 |
| 8 | МБДОУ "Детский сад комбинированого вида"Сказка" | ТСР-034 | 1306694 | 14.09.2014 | 09.09.2013 | 09.09.2017 |
| 9 | МБДОУ "Детский сад комбинированого вида"Солнышко" | ТСРВ-034 | 1113749 | 04.09.2014 | 06.03.2012 | 06.03.2016 |
| 10 | Школа на 800 мест | ВКТ-7 | 88195 | 29.09.2014 | 05.08.2014 | 05.08.2018 |
| 11 | АО "Пурсвязь" | Эльф-01 | 29093111 | 02.11.2011 | 14.04.2011 | 13.04.2015 |
|  | ТРК "ЛУЧ" |  |  |  |  |  |
|  | ТЦАВС |  |  |  |  |  |
|  | Почтамт |  |  |  |  |  |
| 12 | магазин Бригантина | Взлет ТСВР-031 | 507980 | 15.09.2010 | 12.08.2013 | 11.08.2017 |
| 13 | магазин "Дока-хлеб" | ТСРВ-030 М | 717376 | 04.09.2014 | 12.08.2013 | 12.08.2017 |
| 14 | пекарня Дока-хлеб | ТСРВ-032 | 302862 | 04.09.2014 | 12.08.2013 | 12.08.2017 |
| 15 | Давлетов Р.В. (жилой дом Волынова 5) | ТСРВ-034 | 1005285 | 29.09.2014 | 28.02.2013 | 28.02.2017 |
| 16 | Давлетов Р.В. (жилой дом Волынова2-2) | ТСРВ-034 | 1101468 | 15.09.2014 | 27.02.2013 | 27.02.2017 |
| 17 | Минченко З.И. (жилой дом Волынова2-1) | ТСРВ-031 | 613024 | 25.04.2014 | 14.04.2014 | 13.04.2018 |
| 18 | 5 мкр дом 22 | Взлет ТСРВ-034 | 1114079 | 10.09.2014 | 19.01.2012 | 19.01.2016 |
| 19 | 5-27-1 под | ТСРВ-034 | 1106379 | 30.09.2014 | 29.07.2011 | 28.07.2015 |
| 20 | 5-27-2 под | ТСРВ-034 | 1106383 | 30.09.2014 | 29.07.2011 | 28.07.2015 |
| 21 | мкр Геолог 21 | ТСРВ-034 | 1106371 | 30.09.2014 | 29.07.2011 | 28.07.2015 |
| 22 | 5-26-1 под | ТСРВ-034 | 1106388 | 30.09.2014 | 29.07.2011 | 28.07.2015 |
| 23 | 5-26-2 под | ТСРВ-034 | 1107204 | 30.09.2014 | 29.07.2011 | 28.07.2015 |
| 24 | мкр Геолог 5 | ТСРВ-034 | 1106389 | 30.09.2014 | 29.07.2011 | 28.07.2015 |
| 25 | 3 мкр дом 26 | ТСРВ-034 | 1204698 | 30.09.2014 | 10.10.2012 | 09.10.2016 |
| 26 | 2 мкр дом 31 | ТСРВ-034 | 1208915 | 30.09.2014 | 30.11.2012 | 29.11.2016 |

# Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

На территории поселка Уренгой бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

# Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Котельная № 1 вырабатывает тепловую энергию на нужды теплоснабжения жилых домов, общественных зданий и организаций, расположенных на ул.Волынова и ул.Геологов.

Котельная № 2 вырабатывает тепловую энергию на нужды отопления жилых зданий, общественных зданий и организаций, расположенных в микрорайонах № 4,               № 5, Геолог, Молодежный.

Котельная № 3 вырабатывает тепловую энергию на нужды отопления жилых и общественных зданий и организаций, расположенных на ул.Волынова, ул.Геологов,  ул.Попенченко, а также частично в микрорайонах № 1, № 2, № 3 и № 4.

Котельная ПАКУ "Таежный" вырабатывает тепловую энергию на нужды теплоснабжения потребителей микрорайона "Таежный", а также водозабора.

# Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии представлены в таблице 1.5.1.

Таблица 1.5.1.

| № п/п | Наименование котельной | №1 | №2 | №3 | ПАКУ-1 | ПАКУ "Таежный" | Котельная "Аэропорт" | Итого по всем котельным |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | бюджетные потребители | 0,420 | 0,000 | 1,777 | 0,796 | 0,139 | 0,061 | 3,50 |
|  | - федеральные |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | бюджетные потребители | 0,018 | 0,000 | 0,078 | 0,035 | 0,006 | 0,003 | 0,15 |
|  | - муниципальные |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | бюджетные потребители | 0,014 | 0,000 | 0,058 | 0,026 | 0,005 | 0,002 | 0,11 |
|  | - региональные |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | бюджетные потребители | 0,003 | 0,000 | 0,012 | 0,005 | 0,001 | 0,000 | 0,02 |
| 1.2. | Муниципальные предприятия | 0 | 0,331 | 0,375 | 0 | 0 | 0 | 0,71 |
| 1.3. | Прочие потребители | 0,532 | 0,390 | 2,253 | 1,009 | 0,177 | 0,077 | 4,44 |
| 1.4. | Население | 2,264 | 5,176 | 9,583 | 4,293 | 0,751 | 0,329 | 18,88 |
| 1.5. | Собственные нужды предприятия | 0,000 | 0,377 | 0,113 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,49 |
| 1.6. | Собственные нужды цеха | 0,028 | 0,027 | 0,279 | 0,006 | 0,005 | 0,007 | 0,35 |
|  | Итого: | 3,244 | 6,301 | 14,380 | 6,104 | 1,072 | 0,474 | 28,362 |

Из диаграммы, представленной на рисунке 10, видно, что наибольшая доля нагрузки приходится на котельную № 3 (64%) и котельную № 2 (26%).

Рис. 10 Диаграмма распределения тепловых нагрузок на котельные п. Уренгой.

Основными потребителями тепловой энергии (66%) является население (жилой фонд). Распределение нагрузок по типам потребителей отражено на диаграмме (рис.11).

Распределение нагрузок по типам потребителей

2% 1%

66%

16%	3%

12%

Бюджетные учреждения

Муниципальные предприятия Прочие потребители Население

Собственные нужды предприятия

Собственные нужды цеха

Рис.11 Диаграмма распределения тепловых нагрузок по потребителям п. Уренгой.

# Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

Постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012 г., «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Данные по резервам и дефицитам тепловой мощности представлены в таблице 1.6.1 и на рисунке 12.

Таблица 1.6.1.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Собственные нужды котельной, Гкал/ч | Тепловые потери, Гкал/ч | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 2 | 18,9 | 6,27 | 0,405 | 5,467 | 6,75 |
| 2 | Котельная № 3 | 54,6 | 17,32 | 0,392 | 12,985 | 23,91 |
| 3 | ПАКУ "Таежный" | 6,4 | 1,07 | 0,005 | 1,206 | 4,12 |

Рис.12 Резервы тепловой мощности.

Дефицитов тепловой мощности на котельных п.Уренгой не выявлено.

# Часть 7. Балансы теплоносителя.

Водоподготовка осуществляется только на котельной № 3.

Теплоносителем	на	всех	котельных	является	вода.	Забор воды осуществляется из поверхностного источника - реки Малая Хадырьяха.

Характеристика	водоподготовительной	установки	на	котельной № 3 приведена в таблице 1.7.2.

Таблица 1.7.1.

| Год | Объем воды на нужды теплоснабжения, м3 |
| --- | --- |
| 2012 | 89228 |
| 2013 | 89388 |
| 2014 | 51907 |

# Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Топливом	для	котельных	служит	природный	газ	месторождения

«Береговое» с низшей теплотой сгорания 50045,7 кДж/кг (7980 ккал/нм3) и плотностью 0,67 кг/м3, подаваемый к котельным от газораспределительной станции (ГРС) по газопроводам высокого давления II-й категории (давление - 0,3 МПа÷0,6 МПа). Учет потребленного топлива производится на всех теплоисточниках.

Фактические  расходы  топлива  за  2012-2013 гг.  представлены  в таблице 1.8.1.

Таблица 1.8.1.

| № п/п | Наименование объекта | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс.м3 | тыс.м3 |
| 1 | Котельная № 1 | 408,404 | 162,283 |
| 2 | Котельная № 2 | 3617,383 | 3304,567 |
| 3 | Котельная № 3 | 4728,184 | 4756,234 |
| 4 | Котельная "Таежный" | 1363,7765 | 1286,1205 |
|  | Итого: | 10117,7475 | 9509,2045 |

Таблица 1.7.2.

| Наименование | Период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| Наименование источника теплоснабжения: | Котельная № 3, блок А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Производительность установки химводоочистки (ХВО), т/ч | 24 куб.м/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Схема ХВО (Na-катионирование; H- катионирование) | Nа-катионирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Количество ступеней, шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Применяемый ионит (сульфоуголь; катионит КУ-2) | сульфоуголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Общая жёсткость исходной воды, мг·экв/кг | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,14 |  |  | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,13 |
| 6. Наличие бака взрыхления | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Средний расход воды на ХВО, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Продолжительность работы системы химводоочистки, ч/период | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 312 |  |  | 720 | 744 | 720 | 744 | 6864 |
| 9. Температура сырой воды после подогревателя сырой воды, t", °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Температура исходной воды до подогревателя сырой воды, t', °С | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11. Производительность деаэратора, т/ч | 50 т/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Наличие охладителя выпара | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Средний расход воды на деаэрацию, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Продолжительность работы деаэратора, ч/период | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 312 |  |  | 720 | 744 | 720 | 744 | 6864 |
| 15. Энтальпия выпара из деаэратора, Iвып, ккал/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Энтальпия исходной воды, I', ккал/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование источника теплоснабжения: | Котельная № 3, блок Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Производительность установки химводоочистки (ХВО), т/ч | 24 куб.м/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование | Период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| 2. Схема ХВО (Na-катионирование; H- катионирование) | Nа-катионирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Количество ступеней, шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Применяемый ионит (сульфоуголь; катионит КУ-2) | сульфоуголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Общая жёсткость исходной воды, мг·экв/кг | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,14 |  |  | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,13 |
| 6. Наличие бака взрыхления | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Средний расход воды на ХВО, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Продолжительность работы системы химводоочистки, ч/период | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 312 |  |  | 720 | 744 | 720 | 744 | 6864 |
| 9. Температура сырой воды после подогревателя сырой воды, t", °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Температура исходной воды до подогревателя сырой воды, t', °С | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11. Производительность деаэратора, т/ч | 50 т/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Наличие охладителя выпара | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Средний расход воды на деаэрацию, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Продолжительность работы деаэратора, ч/период | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 312 |  |  | 720 | 744 | 720 | 744 | 6864 |
| 15. Энтальпия выпара из деаэратора, Iвып, ккал/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Энтальпия исходной воды, I', ккал/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Часть 9. Оценка надежности теплоснабжения.

Применительно к системам теплоснабжения надёжность можно рассматривать как свойство системы:

      - Бесперебойно снабжать потребителей в необходимом количестве тепловой энергией требуемого качества.

      - Не допускать ситуаций, опасных для людей и окружающей среды.

На выполнение первой из сформулированных в определении надёжности функций, которая обусловлена назначением системы, влияют единичные свойства безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, режимной управляемости, устойчиво способности и живучести. Выполнение второй функции, связанной с функционированием системы, зависит от свойств безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, безопасности.

Резервирование – один из основных методов повышения надёжности объектов, предполагающий введение дополнительных элементов и возможностей сверх минимально необходимых для нормального выполнения объектом заданных функций. Реализация различных видов резервирования обеспечивает резерв мощности (производительности, пропускной способности) системы теплоснабжения – разность между располагаемой мощностью (производительностью, пропускной способностью) объекта и его нагрузкой в данный момент времени при допускаемых значениях параметров режима и показателях качества продукции.

# Показатели (критерии) надежности.

Способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения следует определять по трем показателям (критериям):

- Вероятность безотказной работы системы [Р] - способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +120С, в промышленных зданиях ниже +80С, более числа раз установленного нормативами.

- Коэффициент готовности системы [Кг] - вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых   помещениях   расчетную    внутреннюю    температуру,    кроме периодов, допускаемых нормативами. Допускаемое снижение температуры составляет 2°С.

- Живучесть системы [Ж] - способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных остановов (более 54 часов).

# Вероятность безотказной работы [P].

Вероятность безотказной работы [Р]для каждого j -го участка трубопровода в течение одного года вычисляется с помощью плотности потока отказов ωjР

Р =е(-ωjР);

Вычисленные на предварительном этапе плотности потока отказов ωjЕ и ωjР, корректируются по статистическим данным аварий за последние 5 лет в соответствии с оценками показателей остаточного ресурса участка теплопровода для каждой аварии на данном участке путем ее умножения на соответствующие коэффициенты.

Вероятность безотказной работы [Р] определяется по формуле:

Р = е-ω ;

где ω – плотность потока учитываемых отказов, сопровождающихся снижением подачи тепловой энергии потребителям, может быть определена по эмпирической формуле:

ω = а·m·Кс·d0,208;

где а – эмпирический коэффициент. При нормативном уровне безотказности а = 0,00003;

m – эмпирический коэффициент потока отказов, полученный на основе обработки статистических данных по отказам. Допускается принимать равным 0,5 при расчете показателя безотказности и 1,0 при расчете показателя готовности;

Кс – коэффициент, учитывающий старение (утрату ресурса) конкретного участка теплосети. Для проектируемых новых участков тепловых сетей рекомендуется принимать Кс=1. Во всех других случаях коэффициент старения рассчитывается в зависимости от времени эксплуатации по формуле:

Кс=3·И2,6

И = n/no

где И – индекс утраты ресурса;

n – срок службы теплопровода с момента ввода в эксплуатацию (в годах); no – расчетный срок службы теплопровода (в годах).

Нормативные	(минимально	допустимые)	показатели вероятности безотказной работы согласно СНиП 41-02-2003 принимаются для:

источника тепловой энергии – Рит = 0,97; тепловых сетей – Ртс = 0,90;

потребителя теплоты – Рпт = 0,99; СЦТ – Рсцт = 0,9·0,97·0,99 = 0,86.

Заказчик	вправе	устанавливать  более  высокие  показатели  вероятности безотказной работы.

Расчеты	показателей	(критериев)	надежности	систем теплоснабжения выполняются с использованием компьютерных программ.

При	проектировании	тепловых	сетей	по	критерию	– вероятность безотказной работы [Р] определяются:

- допустимость проектирования радиальных (лучевых) теплотрасс и в случае необходимости – места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- предельно допустимая длина не резервированных участков теплопроводов до каждого потребителя или теплового пункта;

- достаточность диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов, для обеспечения резервной подачи тепловой энергии потребителям при отказах;

- необходимость применения на конкретных участках по условию безотказности надземной прокладки или прокладки в проходных каналах (тоннелях).

# Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций сформированы в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».

Технико-экономические показатели работы филиала АО  «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе  «Тепло» за период 2010-2013 гг. в сфере теплоснабжения представлены в табл. 25.

Таблица 10.1

Технико-экономические показатели работы филиала АО  «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе  «Тепло»

| № п/п | Наименование показателей | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |  |  | 2013 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | факт | план с 01.01.2012г. | план с 01.07.2012г. | план с 01.09.2012г. | план с 01.01.2013г. | план с 01.07.2013г. |
| 1 | Вид регулируемой деятельности (производство, передача, сбыт) | выработка, транспортировка | производство, передача | производство, передача | производство, передача | производство, передача | производство, передача | производство, передача |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности, тыс. руб. | 141 264,6 | 149 945,4 | 174 508,3 | 184 975,1 | 188 840,0 | 188 840,0 | 213 578,7 |
| 3 | Себестоимость оказываемых услуг, тыс. руб. | 159 996,6 | 167 882,1 | 168 203,3 | 182 810,8 | 182 810,8 | 182 810,8 | 205 669,5 |
| 4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности, тыс. руб. | -18 732,0 | -17 936,7 | 4 305,0 | 6 184,7 | 6 184,7 | 6 184,7 | 7 707,8 |
| 5 | Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, тыс. руб., в том числе: | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Объем, направляемый на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения, тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 |
| 7 | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | 26,4 | 41,0 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 39,2 |
| 8 | Объем вырабатываемой тепловой энергии, тыс. Гкал | 131,8 | 88,0 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 98,1 |
| 9 | Объем покупаемой тепловой энергии, тыс. Гкал | 26,8 | 23,3 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 29,5 |
| 10 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, тыс. Гкал | 102,0 | 83,7 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 98,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | по приборам учета, тыс. Гкал | 5,1 | 9,1 |  |  |  |  |  |
| 10.2 | по нормативам, тыс. Гкал | 96,9 | 74,6 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 98,6 |
| 11 | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, % | 21,1 | 23,4 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 21,3 |
| 12 | Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении), км | 105,6 | 104,8 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 |
| 13 | Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении), км | х | х | х | х | х | х | х |
| 14 | Количество теплоэлектростанций, шт. | х | х | х | х | х | х | х |
| 15 | Количество тепловых станций и котельных, шт. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 16 | Количество тепловых пунктов, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | Среднесписочная численность основного производственного персонала, чел. | 98,5 | 95,4 | 112,5 | 118,5 | 118,5 | 118,5 | 118,5 |
| 18 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, кг у.т. / Гкал | 200,73 | 200,32 | 166,32 | 166,02 | 166,02 | 166,02 | 165,58 |
| 19 | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, тыс. кВт.ч/Гкал | 48,54 | 43,55 | 34,38 | 36,15 | 36,15 | 36,15 | 36,15 |
| 20 | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, куб. м/Гкал | 1,12 | 0,84 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,53 |
| 21 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации, тыс. руб. | 888,5 | 889,7 | х | х | х | х | х |

# Часть 11. Цены (тарифы) на тепловую энергию.

Тарифы на тепловую энергию на 2018 год представлены в таблице 1.11.1.

Таблица 1.11.1.

| Наименование регулирующей компании | Вид тарифа | Год | Календарная разбивка | Вода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Для потребителей в случае дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |
| Филиал акционерного общества "Ямалкоммунэнерго" в Пуровском районе "Тепло" | одноставочный руб/Гкал | 2018 | с 01.07.2018 | 3914 |
| Население (с учетом НДС) |  |  |  |  |
|  | одноставочный руб/Гкал | 2018 | с 01.07.2016 | 1313 |

# Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем.

В настоящее время в системе теплоснабжения поселка Уренгой существует ряд проблем:

- Большой процент износа тепловых сетей. Необходимо провести капитальный ремонт ветхих сетей теплоснабжения общей протяженностью 21,8 км.

- Необходимо провести  наладку гидравлических  режимов работы  тепловых сетей. Привлечь для этих целей специализированные организации.

- Необходимо провести реконструкцию существующих сетей теплоснабжения от котельной № 3 до ТК150 (850 м) на трубопроводы диаметром 500 мм с целью увеличения пропускной способности тепловых сетей.

- Необходимо строительство емкости 500 м3 для хранения резервного топлива котельных № 2, № 3.

- Необходимо произвести реконструкцию котла ДУ 16/14 ГМ с заменой экономайзера в котельной № 3.

- Необходимо выполнить установку балансировочных клапанов у потребителей.

- Вывод из  эксплуатации существующих подкачивающих насосных станций 4 шт (ПНС-10, ПНС-11, ПНС-66, ПНС «Школа»). Смонтировать насосную станцию ПНС-1  на  участке от ТК 1 до ТК 3 с насосами на подающем трубопроводе. К установке рекомендуются три (два - в работе, один – в резерве) насоса типа СЭ 800 – 55 - 11 со следующими характеристиками:

  - производительность	- 800 м3/ч;

  - развиваемый напор	- 55 м;

  - мощность э/двигателя - 200 кВт.

- Необходимо произвести замену устаревшего насосного оборудования на ПНС на современное с автоматизацией и диспетчеризацией.

- Необходимо произвести установку стационарных источников электроснабжения на каждой котельной и ПНС. В настоящее время аварийные источники электроснабжения существуют на котельных № 2 и ПАКУ "Таежный" (Таблица 1.12.1.)

Таблица 1.12.1.

| № п/п | Наименование котельной | Расход электроэнергии, тыс. кВт·ч |  |  | Аварийный источник электроснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего: | на производство тепловой энергии | на транспортировку тепловой энергии | Тип | Год ввода в эксплуатацию |
| 1. | Котельная №2 | 1215,006 | 1215,006 | 0,000 | АД-250C- Т400- 2РМ11 | 2012 |
| 2. | Котельная №3 | 4320,676 | 2721,48 | 1599,196 | нет |  |
| 3. | ПАКУ "Таежный" | 160,760 | 160,760 | 0,000 | АД-100C- Т400- 2РМ11 | 2012 |

- В настоящее время подготовка подпиточной воды осуществляется только на

котельной № 3. Необходимо внедрить установки системы очистки подпиточной воды на остальных котельных.

# Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели

теплоснабжения.

Согласно требованиям к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154, данная глава разрабатывалась на основе документов территориального планирования, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

# Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в Главе 1 Части 5.

# Прогнозы приростов площади строительных фондов по объектам территориального деления.

Границы муниципального образования поселок Уренгой установлены Законом Ямало-Ненецкого автономного округа "О наделении статусом, определении административного центра и установлении границ муниципальных образований Пуровского района" от 20 декабря 2004 года № 113-ЗАО.

В границы МО поселок Уренгой включен один населенный пункт – поселок городского типа Уренгой. В состав земель поселения включены исторически сложившиеся земли поселения, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения. В состав земель МО входят земли независимо от форм собственности и их целевого назначения (категорий земель).

К землям поселения с востока примыкают межселенные территории, представляющие собой земли лесного фонда (защитные леса).

Жилая застройка представлена индивидуальными и многоквартирными жилыми домами этажностью до 5 этажей.

Прогнозы прироста жилищных строительных фондов представлены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1.

| Прогнозы прироста жилищных строительных фондов | Ед. изм | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2023 | 2024-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд в конце периода, в том числе: | тыс.м2 | 183,37 | 188,66 | 193,94 | 199,22 | 204,5 | 220,37 | 257,37 |
| - индивидуальные дома | тыс.м2 | 7 | 8,96 | 10,91 | 12,86 | 14,81 | 20,67 | 34,34 |
| - многоквартирные дома, в том числе: | тыс.м2 | 176,37 | 179,7 | 183,03 | 186,36 | 189,69 | 199,7 | 223,03 |
| - одно-, двухэтажные | тыс.м2 | 150,18 | 146,37 | 142,56 | 138,75 | 134,94 | 123,51 | 96,85 |
| - трех-, четырехэтажные | тыс.м2 | 15,45 | 19,97 | 24,5 | 29,03 | 33,56 | 47,11 | 78,78 |

Генеральным планом предусматривается:

    - Реконструкция в течение расчетного срока территорий жилой застройки с высоким уровнем износа. В настоящее время реализуется программа развития застроенных территорий на площади 14,2 га, ограниченная ул. Геологов, ул. Волынова, ул. Попенченко. При новом строительстве предусматривается многоквартирная застройка этажностью 2-5 этажей.

    - Строительство малоэтажных многоквартирных и индивидуальных домов на свободных от застройки территории, преимущественно в восточной части населенного пункта.

# Прогнозы приростов объемов потребления тепловой мощности и теплоносителя с разделением по видам потребления в расчетных элементах территориального деления в зоне действия централизованного теплоснабжения.

Суммарное потребление тепловой энергии (согласно Генеральному плану) с разбивкой по годам представлено в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1.

| Показатели | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2019-2023 | 2024-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарное потребление тепла, Гкал/ч | 48,627 | 49,517 | 50,0312 | 48,6 | 47,0 | 45,6 |

Подробный перечень объектов планируемых к строительству в период с 2018-2021 гг. приведен в таблице 2.3.2

Таблица 2.3.2.

| № | Наименование объекта | Год | Категория потребителей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты в старой части застройки в границах ул. Геологов, ул.Волынова. Ул. Попенченко, | 2018 | Жилой объект |
| 2 | Магазин, 5 мкр. | 2018 | Общественный объект |
| 3 | Индивидуальный жилой дом, мкр. Молодежный №2 | 2018 | Жилой объект |
| 4 | Магазин,2 мкр, | 2018 | Общественный объект |
| 5 | Промзона Южная, база производственного обслуживания ЗАО "Ямалпромгеофизика" | 2018 | Общественный объект |
| 6 | "35 квартирный жилой дом", ул. Гири | 2018 | Жилой объект |
| 7 | Трехэтажный многоквартирный дом, 3 мкр., район дома № 22 | 2018 | Жилой объект |
| 8 | Пристрой к магазину "Каприз", 4 мкр., д 28а | 2018 | Жилой объект |
| 9 | "Здание АБК ООО"УренгойРембытСервис", южная промзона | 2018 | Объект промышленных предприятий |
| 10 | Многоквартирный жилой дом, мкр. Таежный, ул. Восточная д. 7 | 2019 | Жилой объект |
| 11 | Многоквартирный жилой дом, мкр. 1 д. 8 | 2019 | Жилой объект |
| 12 | Храм Введения во храм Пресвятой Богородицы | 2019 | Общественный объект |
| 13 | Многоквартирный жилой дом, мкр. Центральный | 2020 | Жилой объект |
| 14 | Многоквартирный жилой дом, мкр. Центральный | 2021 | Жилой объект |
| 15 | Торгово-развлекательный центр, мкр. Центральный | 2021 | Общественный объект |
| 16 | Детский сад на 240 мест | 2022-2030 | Общественный объект |
| 17 | Крытый каток на 600 мест, 5 мкр. | 2022 | Общественный объект |
| 18 | Многоквартирный жилой дом, мкр. Центральный | 2022 | Жилой объект |
| 19 | Многоквартирный жилой дом, мкр. 5 д. 7 | 2023 | Жилой объект |

Приросты тепловой нагрузки приведены в таблице 2.3.3

Таблица 2.3.3.

| № | Наименование объекта | Гкал/ч | Год | Источник тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты в старой части застройки в границах ул. Геологов, ул.Волынова. Ул. Попенченко, | 9,202 | 2018 | Котельная №3 |
| 2 | Магазин, 5 мкр. | 0,038 | 2018 | Котельная №3 |
| 3 | Индивидуальный жилой дом, мкр. Молодежный №2 | 0,012 | 2018 | Котельная ПАКУ-Таежный |
| 4 | Магазин,2 мкр, | 0,565 | 2018 | Котельная №3 |
| 5 | Промзона Южная, база производственного обслуживания ЗАО "Ямалпромгеофизика" | 0,16 | 2018 | Котельная №3 |
| 6 | "35 квартирный жилой дом", ул. Гири | 0,00 | 2018 | Котельная №3 |
| 7 | Трехэтажный многоквартирный дом, 3 мкр., район дома №22 | 0,08 | 2018 | Котельная №3 |
| 8 | Пристрой к магазину "Каприз", 4 мкр., д 28а | 0,10 | 2018 | Котельная №2 |
| 9 | "Здание АБК МУП "ДСУ", северная промзона, строение 1 | 0,10 | 2018 | Котельная №2 |
| 10 | Многоквартирный жилой дом, мкр. Таежный, ул. Восточная д. 7 | 0,11 | 2019 | Котельная ПАКУ-Таежный |
| 11 | Многоквартирный жилой дом, мкр. 1 д. 8 | 0,10 | 2019 | Котельная №3 |
| 12 | Храм Введения во храм Пресвятой Богородицы | 0,10 | 2019 | Котельная №3 |
| 13 | Многоквартирный жилой дом, мкр. Центральный | 0,10 | 2020 | Котельная №3 |
| 14 | Многоквартирный жилой дом, мкр. Центральный | 0,10 | 2021 | Котельная №3 |
| 15 | Торгово-развлекательный центр, мкр. Центральный | 0,74 | 2021 | Котельная №3 |
| 16 | Детский сад на 240 мест | 0,7 | 2022-2030 | Котельная №3 |
| 17 | Крытый каток на 600 мест, 5 мкр. | 0,10 | 2022 | Котельная №3 |
| 18 | Многоквартирный жилой дом, мкр. Центральный | 0,10 | 2022 | Котельная №3 |
| 19 | Многоквартирный жилой дом, мкр. 5 д. 7 | 0,10 | 2023 | Котельная №3 |

# 2.4. Источники тепловой энергии, осуществляющие выработку тепловой энергии на нужды перспективного теплопотребления.

В рассматриваемый проектный период теплоснабжение потребителей на территории поселка предлагается выполнять от котельных, осуществляющих централизованное теплоснабжение (котельные № 2, № 3, ПАКУ "Таежный"), а также (для части индивидуальной застройки) от автономных теплогенераторов на газовом топливе и/или с использованием электроэнергии.

Теплоснабжение промышленных предприятий, аэропорта, мкр. Таёжный предлагается выполнять от существующих локальных котельных с учётом их необходимой реконструкции.

Теплоснабжение проектируемой индивидуальной малоэтажной застройки, а также зданий общественно-делового назначения, предлагаемых к расположению в восточной части п. Уренгой, рекомендуется выполнить от индивидуальных теплоисточников, использующих в качестве основного топлива природный газ, подаваемый по распределительной сети газоснабжения; резервирование тепловой нагрузки может быть произведено теплогенераторами, использующими для производства тепловой энергии – электроэнергию.

# Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения.

Электронная модель системы теплоснабжения выполнена в программном комплексе ИГС "CityCom-ТеплоГраф".

Базовый комплекс ИГС "CityCom-ТеплоГраф" содержит всю функциональность, необходимую для графического представления и описания тепловых сетей на масштабном или условно-масштабном плане местности, включая базу данных паспортизации тепловых сетей и инструментарий для ввода и корректировки данных. В состав базового комплекса включены также все необходимые виды тематических раскрасок, графических выделений, справочных и отчетных документов, формируемых на основании информации, содержащейся в базе данных паспортизации.

В Базовый комплекс входят  процедуры технологического ввода, позволяющие корректно заполнить базу данных характеристик узлов и участков тепловой сети. Среди этих характеристик есть как необходимые для проведения гидравлического расчета и решения иных расчетно-аналитических задач, так ичисто  справочные  -  материал  камеры,  балансовая  принадлежность,  телефон абонента и т.д.

В рамках каждого информационного проекта имеется собственная классификация типов узлов, состоящая не менее чем из 4 позиций (источники теплоснабжения, потребители тепловой энергии, камеры тепловых сетей, насосные станции). Количество типов узлов не ограничено, в среднем оно составляет 8-12. Участки тепловой сети, соединяющие смежные узлы, также могут быть классифицированы (например: внутридворовые, квартальные и магистральные тепловые сети).

У узлов и участков тепловой сети для каждого из классифицируемых типов имеется свой набор паспортных характеристик, согласуемых с заказчиком на этапе разработки Технического задания. Паспорт узла или участка теплосети может содержать несколько десятков параметров.

Практически все необходимые справочники и технологические классификаторы (материалы труб и камер, виды прокладки трубопроводов, типы арматуры и агрегатов и т.п.) также согласуются с заказчиком и поставляются в составе инструментария, что значительно упрощает и формализует ввод паспортов. Исключение составляют такие параметры, значения которых не могут быть выбраны из классифицированного ряда (нагрузки, длины, геодезические отметки и т.п.) и должны заноситься непосредственным заданием в соответствующие поля экранных форм.

Помимо семантической информации об объектах тепловой сети, паспортизация подразумевает и возможность создания графических детализированных схем узлов и участков сетей,  содержащих информацию о коммутации трубопроводов внутри узлов, запорной арматуре, привязкам к местности, наличии и расположении технологического оборудования узлов тепловой сети (сальников, спускников, воздушников, компенсаторов и т.п.). Для этой цели служит специализированный графический редактор с набором всех необходимых примитивов. Особенность этого графического редактора состоит в том, что при создании изображения внутренней схемы узла он автоматически создает и включает в модель сети топологическую структуру связности второго (вложенного) уровня. Кроме того, имеется возможность одновременной паспортизации технологического оборудования, изображенного на этих схемах.

Имеется возможность включения в паспорта объектов произвольных документов,   формат   которых   поддерживается   операционной   системой   и установленными	приложениями,	например:	фотоизображение	объекта, видеофрагмент связанного с объектом события, договор с абонентом и т.п.

Подсистема включает в себя полный набор функциональных компонент и соответствующие им информационные структуры базы данных, необходимых для гидравлического расчета и моделирования тепловых сетей.

Размерность рассчитываемых тепловых сетей, степень их закольцованности, а также количество теплоисточников, работающих на общую сеть  - не ограничены.

# Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

Котельная № 1 работает в режиме насосной станции. Баланс тепловой мощности по состоянию на 01.04.2018 г. приведен в таблице 4.1.

Таблица 4.1.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Собственные нужды котельной, Гкал/ч | Тепловые потери, Гкал/ч | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 2 | 18,9 | 7,082 | 0,405 | 5,467 | 5,946 |
| 2 | Котельная № 3 | 54,6 | 17,949 | 0,392 | 12,985 | 23,274 |
| 3 | ПАКУ "Таежный" | 9,6 | 2,631 | 0,01 | 1,706 | 5,253 |

Дефицитов тепловой мощности по состоянию на 01.04.2018 г. на котельных п. Уренгой не выявлено.

Таблица 4.2.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Собственные нужды котельной, Гкал/ч | Тепловые потери, Гкал/ч | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №2 | 18,9 |  | 7,182 | 0,405 | 5,467 | 5,8 |
| 2 | Котельная №3 | 54,6 |  | 18,739 | 0,392 | 12,985 | 22,5 |
| 3 | ПАКУ "Таежный" | 9,6 |  | 2,631 | 0,01 | 1,706 | 5,2 |
| 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная № 2 |  | 18,9 | 7,282 | 0,405 | 4,92 | 6,3 |
| 5 | Котельная № 3 |  | 54,6 | 21,059 | 0,392 | 11,69 | 21,5 |
| 6 | ПАКУ "Таежный" |  | 9,6 | 2,741 | 0,01 | 1,54 | 5,3 |
| 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная №2 |  | 18,9 | 7,3 | 0,4 | 4,4 | 6,8 |
| 8 | Котельная №3 |  | 54,6 | 21,5 | 0,4 | 10,5 | 22,2 |
| 9 | ПАКУ "Таежный" |  | 9,6 | 2,8 | 0,0 | 1,4 | 5,4 |
| 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная №2 |  | 18,9 | 7,3 | 0,4 | 4,0 | 7,2 |
| 11 | Котельная №3 |  | 54,6 | 21,5 | 0,4 | 9,5 | 23,3 |
| 12 | ПАКУ "Таежный" |  | 9,6 | 2,8 | 0,0 | 1,3 | 5,6 |
| 2022-2028 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Котельная №2 |  | 18,9 | 7,3 | 0,4 | 3,6 | 7,6 |
| 14 | Котельная №3 |  | 54,6 | 21,6 | 0,4 | 8,5 | 24,1 |
| 15 | ПАКУ "Таежный" |  | 9,6 | 2,8 | 0,0 | 1,1 | 5,7 |

# Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Расчетный расход воды для подпитки тепловых сетей в закрытых системах следует принимать численно равным 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетного теплового потока при закрытой системе теплоснабжения.

Перспективные баланс теплоносителя представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

| № п/п | Зона действия котельной | Ед. изм. | 2016 г. (базовый период) | 2017 г. (оценка) | 1 этап (2018 - 2022 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2023 - 2028 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2028 г г. |
| 1 | Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Производительность ВПУ | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Средневзвешенные срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Собственные нужды | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Количество баков аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Емкость баков аккумуляторов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Подпитка тепловой сети, в т.ч. | м3/ч | 4,04 | 4,09 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 |
| 10 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 11 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | м3/ч | 8,07 | 8,19 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 |
| 12 | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | -4,04 | -4,09 | -4,15 | -4,15 | -4,15 | -4,15 | -4,15 | -4,15 |
| 13 | Доля резерва | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Производительность ВПУ | м3/ч | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 16 | Средневзвешенные срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 18 | Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Собственные нужды | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Количество баков аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Емкость баков аккумуляторов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Подпитка тепловой сети, в т.ч. | м3/ч | 10,2 | 10,7 | 12,0 | 12,2 | 12,2 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| 23 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 24 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | м3/ч | 20,46 | 21,36 | 24,01 | 24,49 | 24,49 | 24,60 | 24,60 | 24,60 |
| 25 | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | 14,77 | 14,32 | 13,00 | 12,76 | 12,76 | 12,70 | 12,70 | 12,70 |
| 26 | Доля резерва | % | 59,1 | 57,3 | 52,0 | 51,0 | 51,0 | 50,8 | 50,8 | 50,8 |
| 27 | ПАКУ "Таежный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Производительность ВПУ | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Средневзвешенные срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Собственные нужды | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Количество баков аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Емкость баков аккумуляторов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Подпитка тепловой сети, в т.ч. | м3/ч | 0,66 | 0,66 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 36 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,66 | 0,66 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 37 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | м3/ч | 1,33 | 1,33 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| 38 | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | -0,66 | -0,66 | -0,73 | -0,73 | -0,73 | -0,73 | -0,73 | -0,73 |
| 39 | Доля резерва | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ПАКУ "Таежный" – блок 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Производительность ВПУ | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Средневзвешенные срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Собственные нужды | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Количество баков аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Емкость баков аккумуляторов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Подпитка тепловой сети, в т.ч. | м3/ч | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 49 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 50 | Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период повреждения участков) | м3/ч | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| 51 | Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | -0,84 | -0,84 | -0,84 | -0,84 | -0,84 | -0,84 | -0,84 | -0,84 |
| 52 | Доля резерва | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Глава 6.  Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

  - Определение условий организации централизованного теплоснабжения

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года подключение теплопотребляющих установок и тепловых  сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключение соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключение договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключение договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной  в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

# Определение условий организации индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

Существующие и планируемые к застройке потребители вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

  - значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

  - малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

  - отсутствия  резервов  тепловой  мощности  в  границах  застройки  на  данный момент и в рассматриваемой перспективе;

  - использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

Согласно п.15, с. 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с использованием поквартирного индивидуального отопления, при условии получения технических условий от газоснабжающей организации.

## Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения

На территории п. Уренгой по состоянию на 01.04.2018 г. отсутствуют потребители для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Перспективное развитие системы теплоснабжения предполагает подключение новых потребителей к существующим источникам тепловой энергии

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, отсутствуют.

## Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Мощности действующих источников тепловой энергии поселок Уренгой по состоянию на 01.04.2018 г. и на перспективу до 2028 г. достаточно.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, отсутствуют.

## Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Для повышения энергоэффективности источников тепловой энергии предусматривается оснащение электродвигателей сетевых насосов частотно-регулируемыми приводами.

## Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории поселка  Уренгой отсутствуют.

Вывод котельных из эксплуатации по причине выработки нормативного срока службы не планируется.

## Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

Перевод котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

## Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода

Источники комбинированной выработки тепловой энергии и электроэнергии в поселке Уренгой отсутствуют.

## Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников, а также строительства новых источников тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок.

Реализация мероприятий по реконструкции действующих источников теплоснабжения позволит обеспечить снижение потребления электрической энергии    на 304,5 тыс. кВт*ч. Основные мероприятия по реконструкции источников теплоснабжения приведены в таблице 6.9.1:

Таблица 6.9.1.

| № п/п | Наименование котельной | Мероприятие | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №2 | Замена двух котлов АВА-4 на котельной №2 п. Уренгой на котлы, мощностью 4МВт | 2019 |
| 2 | Котельная № 2, № 3 | Строительство емкости 500 м3 для хранения резервного топливо | 2024 |
| 3 | Котельная № 3 | Реконструкция котла ДЕ16/14 ГМ с заменой экономайзеров | 2029 |

# Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

## Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную комплексную застройку во вновь осваиваемых районах поселка.

Теплоснабжение проектируемой индивидуальной малоэтажной застройки, а также зданий общественно-делового назначения, предлагаемых к расположению в восточной части поселка Уренгой будет осуществляться от индивидуальных теплоисточников. Строительство тепловых сетей от централизованных источников теплоснабжения в эти районы не предусматривается.

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов), не планируются.

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку, включают следующие мероприятия:

- строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку в зоне действия котельной № 2;

- строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку в зоне действия котельной № 3;

- строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку в зоне действия котельной ПАКУ "Таежный";

- строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку в зоне действия котельной  ПАКУ "Таежный" – блок 2;

- реконструкцию тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 2;

- реконструкцию тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 3;

- реконструкцию тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия котельной ПАКУ "Таежный";

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не планируется.

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не планируется.

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

В рамках реализации Схемы теплоснабжения для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения планируется реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, которая включает:

- реконструкцию (перекладку) тепловых сетей в зонах действия котельной № 2, в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- реконструкцию (перекладку) тепловых сетей в зонах действия котельной № 3, в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- реконструкцию (перекладку) тепловых сетей в зонах действия котельной ПАКУ "Таежный", в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- реконструкцию (перекладку) тепловых сетей в зонах действия котельной ПАКУ "Таежный" – блок 2, в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

В соответствии с п. 16.24 СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети» в районах вечномерзлых грунтов наименьший диаметр труб независимо от расхода и параметров теплоносителя принимается 50 мм.

## Организация закрытой схемы горячего водоснабжения.

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»:

- с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

- с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

В настоящее время на тепловых сетях котельных поселка Уренгой отсутствует  открытый водоразбор теплоносителя на нужды ГВС. Горячее водоснабжение осуществляется от индивидуальных водонагревателей.

# Глава 8. Перспективные топливные балансы.

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселка Уренгой, произведены в соответствии с:

- «Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утв. Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии»;

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Расчет по каждому источнику произведен на основании:

- данных расчета нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию котельными филиала АО  «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе  «Тепло» на 2017 г.:

котельная № 2 -162,84 кг у. т.;

котельная № 3 – 157,48 кг у. т.;

котельная ПАКУ "Таежный"– 172,38 кг у. т.;

- прогнозных значений подключенной нагрузки потребителей по каждому источнику, включая нагрузку на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение.

Как основной вид топлива по действующим и планируемым к строительству котельным поселка Уренгой принят природный газ.  Характеристики топлива определены в п. 1.9 настоящего документа.

Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского округа, по источникам тепловой энергии представлены в табл. 8.1.

Таблица 8.1

Максимальные годовые и часовые расходы основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов источников тепловой энергии поселка Уренгой на перспективу до 2028 г.

| № п/п | Наименование источника | Вид расхода топлива | Период | Ед. изм. | 1 этап |  |  |  |  | 2 этап (2022 - 2028 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |
| 1 | Котельная №2 | годовой расход | год | т у.т. | 3441 | 3490 | 3538 | 3538 | 3538 | 3538 |
|  |  |  |  | т.н.т. (тыс. н. м3) | 3018 | 3061 | 3104 | 3104 | 3104 | 3104 |
|  |  | максимальный часовой | зимний | т у.т./ч | 516 | 523 | 530 | 530 | 530 | 530 |
|  |  |  |  | м3/ч | 452 | 459 | 465 | 465 | 465 | 465 |
|  |  |  | летний | т у.т./ч | 258 | 262 | 265 | 265 | 265 | 265 |
|  |  |  |  | м3/ч | 226 | 229 | 233 | 233 | 233 | 233 |
|  |  |  | переходный | т у.т./ч | 361 | 366 | 371 | 371 | 371 | 371 |
|  |  |  |  | м3/ч | 317 | 321 | 326 | 326 | 326 | 326 |
| 2 | Котельная №3 | годовой расход | год | т у.т. | 10381 | 10838 | 12180 | 12423 | 12423 | 12423 |
|  |  |  |  | т.н.т. (тыс. н. м3) | 9107 | 9507 | 10684 | 10897 | 10897 | 10897 |
|  |  | максимальный часовой | зимний | т у.т./ч | 1556 | 1624 | 1826 | 1862 | 1862 | 1862 |
|  |  |  |  | м3/ч | 1365 | 1425 | 1601 | 1633 | 1633 | 1633 |
|  |  |  | летний | т у.т./ч | 778 | 812 | 913 | 931 | 931 | 931 |
|  |  |  |  | м3/ч | 682 | 712 | 801 | 817 | 817 | 817 |
|  |  |  | переходный | т у.т./ч | 1089 | 1137 | 1278 | 1303 | 1303 | 1303 |
|  |  |  |  | м3/ч | 955 | 997 | 1121 | 1143 | 1143 | 1143 |
| 3 | ПАКУ "Таежный" | годовой расход | год | т у.т. | 906 | 906 | 992 | 992 | 992 | 992 |
|  |  |  |  | т.н.т. (тыс. н. м3) | 795 | 795 | 870 | 870 | 870 | 870 |
|  |  | максимальный часовой | зимний | т у.т./ч | 136 | 136 | 149 | 149 | 149 | 149 |
|  |  |  |  | м3/ч | 119 | 119 | 130 | 130 | 130 | 130 |
|  |  |  | летний | т у.т./ч | 68 | 68 | 74 | 74 | 74 | 74 |
|  |  |  |  | м3/ч | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 |
|  |  |  | переходный | т у.т./ч | 95 | 95 | 104 | 104 | 104 | 104 |
|  |  |  |  | м3/ч | 83 | 83 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 4 | ПАКУ "Таежный" – блок 2 | годовой расход | год | т у.т. | 2131 | 2131 | 2131 | 2131 | 2131 | 2131 |
|  |  |  |  | т.н.т. (тыс. н. м3) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
|  |  | максимальный часовой | зимний | т у.т./ч | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 |
|  |  |  |  | м3/ч | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
|  |  |  | летний | т у.т./ч | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
|  |  |  |  | м3/ч | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
|  |  |  | переходный | т у.т./ч | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
|  |  |  |  | м3/ч | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |

# Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения.

Безотказность - основной показатель соответствия предлагаемых в проекте технических решений нормативному требованию к безотказности. При расширении зоны действия теплоисточника и проектировании новых сетей необходимо учитывать нормативные (минимально допустимые) показатели надежности. Вероятность безотказной работы для различных элементов тепловой сети, а также для всей системы представлены в таблице 9.1.

Таблица 9.1.

| Элемент сети | Обозначение | Численное значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник тепла | Рит | 0,97 | 3 отказа за 100 лет |
| Тепловые сети | Ртс | 0,90 | 10 отказов за 100 лет |
| Абонент | Ртп | 0,99 | 1 отказ за 100 лет |
| Система централизованного теплоснабжения | ртф | 0,86 | 14 отказов за 100 лет |

Более подробное описание методики расчета показателей безотказности работы системы представлены в Главе 1 п.1.9.

# Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Необходимый объем финансирования на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей определен на основании и с учетом следующих документов:

- Методические рекомендации по применению государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 04.10.2011 № 481;

- Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-15-2011 «Наружные тепловые сети», утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2011 № 643;

- Коэффициенты перехода от цен базового района к уровню цен субъектов Российской Федерации, утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2011 № 643;

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г. (от 25.03.2013);

- прейскуранты производителей котельного и теплосетевого оборудования и др.

Необходимый объем финансирования на реализацию мероприятий определен

исходя их перечня мероприятий, разработанных в разделах 4, 5 Схемы теплоснабжения.

Совокупная потребность в инвестициях, необходимых для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей, составляет 519 435 тыс. руб., в т.ч.:

• по этапам:

- 1 этап (2017 - 2022 гг.) – 230855 тыс. руб.;

- 2 этап (2023 - 2028 гг.) – 288580 тыс. руб.;

• источникам инвестиций:

- средства федерального бюджета – 254200  тыс. руб.;

- средства окружного бюджета – 203360 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 50840 тыс. руб.;

- средства внебюджетных источников – 11 035 тыс. руб.

Окончательная стоимость мероприятий определяется согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.

Объемы инвестиций носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей местного и окружного бюджетов и степени реализации мероприятий.

Объемы инвестиций подлежат корректировке при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения.

Финансовое обеспечение мероприятий может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней на основании законов ЯНАО, муниципального образования, утверждающих бюджет.

Предоставление субсидий из окружного бюджета осуществляется в соответствии с Законом ЯНАО от 18.12.2009 № 104-ЗАО «О межбюджетных отношениях в ЯНАО».

Источники финансирования мероприятий определяются при утверждении в установленном порядке инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги в сфере теплоснабжения. В качестве источников финансирования инвестиционных программ теплоснабжающих и теплосетевых организаций могут использоваться собственные средства (прибыль, амортизационные отчисления, экономия затрат от реализации мероприятий) и привлеченные средства (кредиты).

При финансировании мероприятий за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых организаций в полном объеме прогнозный тариф с учетом инвестиционной составляющей не может превышать предельную максимальную величину тарифа на тепловую энергию, устанавливаемую ФСТ Российской Федерации для Ямало-Ненецкого автономного округа. В случае превышения установленной величины предельного роста тарифа за счет увеличения инвестиционной составляющей возможно использование механизма компенсации его роста за счет бюджетных средств.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей обеспечиваются за счет средств бюджетов всех уровней, предусмотренных федеральными, окружными и муниципальными целевыми программами в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты и/или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, в схеме теплоснабжения согласованы с лицами, владеющими на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или  соответствующими	организациями на реализацию инвестиционных проектов.

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Величина	необходимых инвестиций	в строительство,	реконструкцию	и

техническое перевооружение источников тепловой энергии составляет 11035 тыс. руб., в т.ч.:

- по этапам:

- 1 этап (2017 - 2021 гг.) – 11 035 тыс. руб.;

- 2 этап (2022 - 2028 гг.) – 0 тыс. руб.;

- источникам инвестиций:

- средства федерального бюджета - 0 тыс. руб.;

- средства окружного бюджета - 0 тыс. руб.;

- средства местного бюджета - 0 тыс. руб.;

- средства внбюджетных источников – 11035 тыс. руб.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе приведены в таблице 10.1.

Таблица 10.1

| № п/п | Наименование работ/ статьи затрат | Ед. изм | Объем работ | Источники финансирования | Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2 этап (2022 - 2025 гг.) |  |
|  |  |  |  |  | 1 этап |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение энергетического обследования | ед. | 1 | всего |  |  | 1 455 |  |  |  | 1 455 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | средства окружного бюджета |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 1 455 | 1 455 |
|  | ПИР и ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 197 | 1 197 |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 197 | 1 197 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 36 |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 | 222 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 455 | 1 455 |
| 2 | Автоматизация подкачивающих станций №33, «Школа» п. Уренгой с установкой ЧРП на насосы | ед. | 1 | всего |  |  |  |  |  | 580 | 580 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | средства окружного бюджета |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 580 | 580 |
|  | ПИР и ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 580 | 580 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3 | Замена двух котлов АВА-4 на котельной №2 п. Уренгой на котлы, мощностью 4МВт | ед. | 1 | всего |  |  |  |  |  | 9000 | 9 000 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | средства окружного бюджета |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 9000 | 9 000 |
|  | ПИР и ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 9000 | 9 000 |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4 | Итого |  |  | всего |  |  | 1 455 |  |  | 9580 | 11 035 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | средства окружного бюджета |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 11035 | 11 035 |
|  | ПИР и ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  | 1197 | 1 197 |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 9000 | 9 000 |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1777 | 1 777 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 36 |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 | 222 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  |  |  |  |  | 1455 | - 455 |

10.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Величина	необходимых инвестиций	в строительство,	реконструкцию	и

техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов составляет 508 400 тыс. руб., в т.ч.:

- по этапам:

- 1 этап (2017 - 2021 гг.) - 261 049 тыс. руб.;

- 2 этап (2022 - 2028 гг.) - 739 395 тыс. руб.;

- источникам инвестиций:

- средства федерального бюджета - 0 тыс. руб.;

- средства окружного бюджета - 991 186 тыс. руб.;

- средства местного бюджета - 55 064 тыс. руб.;

- средства внебюджетных источников - 80 433 тыс. руб.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе приведены в таблице  10.2.

Таблица  10.2

| № п/п | Наименование работ/ статьи затрат | Ед. изм | Объем работ | Источники финансирования | Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2 этап (2022 - 2028 гг.) |  |
|  |  |  |  |  | 1 этап |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку в зоне действия котельной № 2 | км | 3 | всего |  |  | 12 400 | 12 400 | 12 400 |  | 37 200 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 6200 | 6200 | 6200 |  | 18 600 |
|  |  |  |  | средства окружного бюджета |  |  | 4960 | 4960 | 4960 |  | 14 880 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 1240 | 1240 | 1240 |  | 3 720 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | ПИР и ПСД |  |  |  |  |  | 1 020 | 1 020 | 1 020 |  | 3 060 |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  | 4 080 | 4 080 | 4 080 |  | 12 240 |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  |  |  | 5 102 | 5 102 | 5 102 |  | 15 306 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  |  | 10 202 | 10 202 | 10 202 |  | 30 606 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  | 306 | 0 | 0 |  | 306 |
|  | НДС |  |  |  |  |  | 1 892 | 1 892 | 1 892 |  | 5 675 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  |  | 12 400 | 12 400 | 12 400 |  | 37 200 |
| 2 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку в зоне действия котельной № 3 | км | 2 | всего |  |  |  | 12 400 | 12 400 |  | 24 800 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  | 6200 | 6200 |  | 12 400 |
|  |  |  |  | средства окружного бюджета |  |  |  | 4960 | 4960 |  | 9 920 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  | 1240 | 1240 |  | 2 480 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | ПИР и ПСД |  |  |  |  |  |  | 1 020 | 1 020 |  | 2 040 |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  | 4 080 | 4 080 |  | 8 160 |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  |  |  |  | 5 102 | 5 102 |  | 10 204 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  |  |  | 10 202 | 10 202 |  | 20 404 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  | 306 | 0 |  | 306 |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  | 1 892 | 1 892 |  | 3 784 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  |  |  | 12 400 | 12 400 |  | 24 800 |
| 3 | Cтроительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку в зоне действия котельной ПАКУ "Таежный" | км | 0,5 | всего |  |  |  | 6 200 |  |  | 6 200 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  | 3100 |  |  | 3 100 |
|  |  |  |  | средства окружного бюджета |  |  |  | 2480 |  |  | 2 480 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  | 620 |  |  | 620 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | ПИР и ПСД |  |  |  |  |  |  | 510 |  |  | 510 |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  | 2 040 |  |  | 2 040 |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  |  |  |  | 2 551 |  |  | 2 551 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  |  |  | 5 101 |  |  | 5 101 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  | 153 |  |  | 153 |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  | 946 |  |  | 946 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  |  |  | 6 200 |  |  | 6 200 |
| 4 | Cтроительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку в зоне действия котельной ПАКУ "Таежный" – блок 2 | км | 0,5 | всего |  |  |  |  |  | 6200 | 6 200 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | 3100 | 3 100 |
|  |  |  |  | средства окружного бюджета |  |  |  |  |  | 2480 | 2 480 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  | 620 | 620 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | ПИР и ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  | 510 | 510 |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 040 | 2 040 |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 551 | 2 551 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 101 | 5 101 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 | 153 |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  | 946 | 946 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 200 | 6 200 |
| 5 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 2 | км | 6 | всего |  |  |  | 24 800 | 24 800 | 24800 | 74 400 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  | 12400 | 12400 | 12400 | 37 200 |
|  |  |  |  | средства окружного бюджета |  |  |  | 9920 | 9920 | 9920 | 29 760 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  | 2480 | 2480 | 2480 | 7 440 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | ПИР и ПСД |  |  |  |  |  |  | 2 040 | 2 040 | 2 040 | 6 120 |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  | 8 160 | 8 160 | 8 160 | 24 480 |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  |  |  |  | 10 204 | 10 204 | 10 204 | 30 612 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  |  |  | 20 404 | 20 404 | 20 404 | 61 212 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  | 612 | 612 | 612 | 1 837 |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  | 3 784 | 3 784 | 3 784 | 11 351 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  |  |  | 24 800 | 24 800 | 24 800 | 74 400 |
| 6 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 3 | км | 10 | всего |  |  |  | 24 800 | 24 800 | 24800 | 74 400 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  | 12400 | 12400 | 12400 | 37 200 |
|  |  |  |  | средства окружного бюджета |  |  |  | 9920 | 9920 | 9920 | 29 760 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  | 2480 | 2480 | 2480 | 7 440 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | ПИР и ПСД |  |  |  |  |  |  | 2 040 | 2 040 | 2 040 | 6 120 |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  | 8 160 | 8 160 | 8 160 | 24 480 |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  |  |  |  | 10 204 | 10 204 | 10 204 | 30 612 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  |  |  | 20 404 | 20 404 | 20 404 | 61 212 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  | 612 | 612 | 612 | 1 837 |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  | 3 784 | 3 784 | 3 784 | 11 351 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  |  |  | 24 800 | 24 800 | 24 800 | 74 400 |
| 7 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия котельной ПАКУ "Таежный" | км | 1 | всего |  |  |  |  | 12 400 |  | 12 400 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  | 6200 |  | 6 200 |
|  |  |  |  | средства окружного бюджета |  |  |  |  | 4960 |  | 4 960 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  | 1240 |  | 1 240 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | ПИР и ПСД |  |  |  |  |  |  |  | 1 020 |  | 1 020 |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  | 4 080 |  | 4 080 |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  |  |  |  |  | 5 102 |  | 5 102 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  |  |  |  | 10 202 |  | 10 202 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 306 |  | 306 |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  |  | 1 892 |  | 1 892 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  |  |  |  | 12 400 |  | 12 400 |
| 8 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия котельной ПАКУ "Таежный" – блок 2 | км | 1 | всего |  |  |  |  |  | 12400 | 12 400 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | 6200 | 6 200 |
|  |  |  |  | средства окружного бюджета |  |  |  |  |  | 4960 | 4 960 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  | 1240 | 1 240 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | ПИР и ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 020 | 1 020 |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 080 | 4 080 |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 102 | 5 102 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 202 | 10 202 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 306 | 306 |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 892 | 1 892 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 400 | 12 400 |
| 9 | Реконструкция (перекладка) тепловых сетей в зонах действия котельной № 2, в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" | км | 10 | всего |  |  |  | 12 400 | 12 400 | 99200 | 124 000 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  | 6200 | 6200 | 49600 | 62 000 |
|  |  |  |  | средства окружного бюджета |  |  |  | 4960 | 4960 | 39680 | 49 600 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  | 1240 | 1240 | 9920 | 12 400 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | ПИР и ПСД |  |  |  |  |  |  | 1 020 | 1 020 | 8 160 | 10 200 |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  | 4 080 | 4 080 | 32 640 | 40 800 |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  |  |  |  | 5 102 | 5 102 | 40 816 | 51 020 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  |  |  | 10 202 | 10 202 | 81 616 | 102 020 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  | 306 | 306 | 2 450 | 3 062 |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  | 1 892 | 1 892 | 15 134 | 18 918 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  |  |  | 12 400 | 12 400 | 99 200 | 124 000 |
| 10 | Реконструкция (перекладка) тепловых сетей в зонах действия котельной № 3, в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" | км | 10 | всего |  |  |  | 12 400 | 12 400 | 99200 | 124 000 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  | 6200 | 6200 | 49600 | 62 000 |
|  |  |  |  | средства окружного бюджета |  |  |  | 4960 | 4960 | 39680 | 49 600 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  | 1240 | 1240 | 9920 | 12 400 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | ПИР и ПСД |  |  |  |  |  |  | 1 020 | 1 020 | 8 160 | 10 200 |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  | 4 080 | 4 080 | 32 640 | 40 800 |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  |  |  |  | 5 102 | 5 102 | 40 816 | 51 020 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  |  |  | 10 202 | 10 202 | 81 616 | 102 020 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  | 306 | 306 | 2 450 | 3 062 |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  | 1 892 | 1 892 | 15 134 | 18 918 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  |  |  | 12 400 | 12 400 | 99 200 | 124 000 |
| 11 | Реконструкция (перекладка) тепловых сетей в зонах действия ПАКУ "Таежный", в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" | км | 0,5 | всего |  |  |  |  |  | 6200 | 6 200 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | 3100 | 3 100 |
|  |  |  |  | средства окружного бюджета |  |  |  |  |  | 2480 | 2 480 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  | 620 | 620 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | ПИР и ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  | 510 | 510 |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 040 | 2 040 |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 551 | 2 551 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 101 | 5 101 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 | 153 |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  | 946 | 946 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 200 | 6 200 |
| 12 | Реконструкция (перекладка) тепловых сетей в зонах действия ПАКУ "Таежный" – блок 2, в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" | км | 0,5 | всего |  |  |  |  |  | 6200 | 6 200 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | 3100 | 3 100 |
|  |  |  |  | средства окружного бюджета |  |  |  |  |  | 2480 | 2 480 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  | 620 | 620 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | ПИР и ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  | 510 | 510 |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 040 | 2 040 |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 551 | 2 551 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 101 | 5 101 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 | 153 |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  | 946 | 946 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 200 | 6 200 |
| 13 | Итого |  |  | всего | 0 | 0 | 12 400 | 105 400 | 111 600 | 279000 | 508 400 |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 6200 | 52700 | 55800 | 139500 | 254 200 |
|  |  |  |  | средства окружного бюджета | 0 | 0 | 4960 | 42160 | 44640 | 111600 | 203 360 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 1240 | 10540 | 11160 | 27900 | 50 840 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПИР и ПСД |  |  |  | 0 | 0 | 1020 | 8670 | 9180 | 22950 | 41 820 |
|  | Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 4080 | 34680 | 36720 | 91801 | 167 281 |
|  | Строительно-монтажные и наладочные работы |  |  |  | 0 | 0 | 5102 | 43367 | 45918 | 114795 | 209 181 |
|  | Всего капитальные затраты |  |  |  | 0 | 0 | 10202 | 86717 | 91818 | 229545 | 418 283 |
|  | Непредвиденные расходы |  |  |  | 0 | 0 | 306 | 2296 | 2143 | 6889 | 11 635 |
|  | НДС |  |  |  | 0 | 0 | 1892 | 16080 | 17026 | 42565 | 77 563 |
|  | Всего смета проекта |  |  |  | 0 | 0 | 12400 | 105400 | 111600 | 279000 | 508 400 |

# Глава 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации.

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта.

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенное к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»: Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

- Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее  –  уполномоченные  органы)  при  утверждении  схемы  теплоснабжения поселения,  городского  округа,  а  в  случае  смены  единой  теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

- В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в  отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

    - определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

    - определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

- Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

- В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве  собственности  или  ином  законном  основании  источниками  тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

- Критериями определения единой теплоснабжающей организации  являются:

- Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- Размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная  организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

- В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

- В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации,  владеющей в соответствующей зоне  деятельности источниками тепловой  энергии  и  (или)  тепловыми  сетями,  и соответствующей  критериям настоящих Правил.

- Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время теплоснабжение потребителей п.Уренгой осуществляет АО "Ямалкоммунэнерго". АО "Ямалкоммунэнерго" является единственной теплоснабжающей организацией на территории поселка и может претендовать на статус единой теплоснабжающей организации.

Решение о присвоение статуса ЕТО будет принято на основании поданных заявок на присвоение статуса ЕТО.

Источник: Стандарты раскрытия информации в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии Пуровского филиала «Тепло» за 2010 – 2013 гг.

Дата размещения на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации.